DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y LOS ARTÍCULOS 1º, NUMERAL 1, FRACCIÓN III, 2º,  20, 21, 26 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, NUMERAL 2 Y NUMERAL 5, 27, 28 NUMERAL 4, 30, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 51 Y 57 DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y SU REGLAMENTO. SE EMITE LA SIGUIENTE:

C O N V O C A T O R I A

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CON CARÁCTER DE PRESENCIAL

# No.  36066001-07-19

PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

# JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES (OPTATIVA PARA LOS LICITANTES)

EL DÍA 10 DE MAYO DE 2019

14:00 HORAS

# ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA

DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Y ECONÓMICAS

EL DÍA 17 DE MAYO DE 2019

14:00 HORAS

FALLO DE LA LICITACIÓN

EL DÍA 23 DE MAYO DE 2019

14:00 HORAS

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. 36066001-07-19

# Í N D l C E

| No. | DESCRIPCIÓN de las bases |
| --- | --- |
| 1. | INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR. |
| 1.1 | Objeto, Descripción y Cantidad. (Anexo Número 1 Técnico) |
| 1.2 | Fecha, lugar y condiciones de entrega de los Servicios. |
| 1.3 1.4 1.5 1.6 | Transporte y Empaque. Devoluciones y Reposiciones. Seguros. Periodo de garantía de los Servicios. |
| 1.7 | Vigencia de la oferta. |
| 1.8 | Descripción de los Servicios. |
| 1.9 | Opciones de cotización de los Servicios. |
| 1.10 | Idioma. |
| 1.11 | Incremento en la cantidad de los Servicios solicitados. |
| 1.12 1.13 | Moneda. Condiciones de pago. |
| 2. | INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS BASES Y ACTOS DE LA LICITACIÓN. |
| 2.1 | Adquisición y costo de las bases. |
| 2.2 | Junta de aclaraciones. |
| 2.3 2.4 | Registro de licitantes participantes. Acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas |
| 2.4.1 | Evaluación de las propuestas. |
| 2.5 | Fallo. |
| 2.6 | Notificaciones a los licitantes participantes. |
| 2.7 | Forma de presentación de proposiciones, de manera física, a través de servicio postal, mensajería o medios electrónicos. |
| 2.8 | Indicaciones Generales. |
| 2.9 | Certificado de Empresa Colimense. (opcional) |
| 3. 3.1 | Requisitos que deberÀn cumplir Y PRESENTAR los licitantes en el ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS y económicas DE la Licitación. De la persona que solo entregue las propuestas. |
| 3.2 | Presentar original y copia del comprobante de pago de las bases. |
| 3.3 3.3.1 3.3.2 | Forma en que se acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante. (Anexo 3). Forma de acreditación de las Personas Físicas. Forma de acreditación de las Personas Morales. |
| 3.4 3.5 | Carta de aceptación de bases. (Anexo 4). Carta de declaración de integridad. (Anexo 5) |
| 3.6 3.7 | Carta del Artículo 38 de la LAASSPEC. (Anexo 6) Carta de Garantía de los Servicios. (Anexo 7) |
| 3.8 3.9 | Documento emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), denominado "Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales". En opinión positiva. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Gobierno del Estado de Colima. |
| 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 | Certificado de Empresa Colimense. (opcional) Acreditación de solvencia económica. Licencia de giro expedida por la autoridad competente. Infraestructura, capacidad técnica, administrativa y económica. (Anexo 8) Subcontrataciones (Anexo 9). Escrito que faculte al participante a intervenir en la licitación (Anexo 10). Escrito de propuestas independientes (Anexo 11) Escrito para propuestas conjuntas (Anexo 12) Carta Compromiso (Anexo 13) Formato de aclaración de dudas (Anexo14) Modelo de Contrato (Anexo 15) Propuesta Técnica y económica. |
| 4. | PROPOSICIONES. |
| 4.1 | Propuesta Técnica y Económica. |
| 4.2 | Proposiciones Conjuntas. |
| 5 | FIRMA DEL CONTRATO. (ANEXO 14) |
| 5.1 5.2 6.0 7.0 | INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. ANTICIPO GARANTIAS DE ANTICIPO |
| 8.0 | CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN. |
| 9.0 | DESECHAMIENTO DEL LICITANTE. |
| 10. | CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. |
| 11. | LICITACIÓN DESIERTA. |
| 12. | RESCISIÓN DEL CONTRATO. |
| 13. | RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. |
| 14. 15. | REGISTRO DE DERECHOS U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS. IMPUESTOS. |
| 16. | SANCIONES. |
| 17. | PENAS CONVENCIONALES. |
| 18. | PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS. |
| 19. | CONTROVERSIAS. |
| 20. | RECOMENDACIONES. |
| 21. | ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN. |
| 22. | VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL LICITANTE |

ANEXO 1 ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. ANEXO 2 ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO. ANEXO 3 FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DEL LICITANTE. ANEXO 4 CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES. ANEXO 5 CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. ANEXO 6 CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASSASPEC. ANEXO 7 CARTA DE GARANTIA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. ANEXO 8 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. ANEXO 9 SUBCONTRATACIONES ANEXO 10 ESCRITO QUE FACULTE AL LICITANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN. ANEXO 11 ESCRITO PARA NO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS. ANEXO 12 ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS. ANEXO 13 CARTA COMPROMISO ANEXO 14 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS ANEXO 15 MODELO DE CONTRATO

BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 36066001-07-19 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

.

Los Servicios de Salud del  Estado de Colima a través de la Dirección Administrativa y la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 134, y el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los artículos 1º, numeral 1, fracción III, 2º,  20, 21, 26 numeral 1 fracción I, numeral 2 y numeral 5, 27, 28 numeral 4, 30, numeral 1, fracción I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, y demás relativos de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA y su reglamento, para celebrar la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 36066001-07-19, que tendrá CARÁCTER DE PRESENCIAL, PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, Emiten de conformidad las siguientes:

B A S E S

1.	INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR.

1.1	OBJETO, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD. (ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO)

El objeto de la presente licitación es PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

El presente procedimiento de Licitación Pública Nacional se adjudicará por PARTIDA para la adquisición de los Servicios objeto de las presentes bases, cuyas características, requerimientos, especificaciones y condiciones, se establecen en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

RESUMEN DEL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO

| PAQUETE ÚNICO | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Especificaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA DEL ESTADO DE COLIMA | ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO | ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO | DE ACUERDO A ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO |

En el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO se establece la descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades requeridas de los Servicios objeto de la presente licitación, por unidad médica.

1.2   FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS.

# Fecha:

El licitante adjudicado deberá abastecer los bienes y/o servicios contratados del 01 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019, de acuerdo a las especificaciones del ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

# Lugar de entrega:

El licitante adjudicado deberá prestar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA DEL ESTADO DE COLIMA, dentro del período establecido en el párrafo anterior y en las direcciones que se detallan en el ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO.

Condiciones de Entrega:

Los bienes y/o servicios deberán proporcionarse de acuerdo con las especificaciones indicadas por la requirente, en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

Los insumos y materiales a utilizar se otorgarán por cuenta del licitante, señalados ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO.

1.3 TRANSPORTE Y EMPAQUE.

El tipo de Transporte a utilizar para la entrega de los materiales y/o prestación del servicio será a criterio del licitante adjudicado, por su cuenta y riesgo, sin costo adicional para la Convocante, incluyendo la descarga del producto solicitado en las direcciones indicadas en el  anexo número 1 técnico,  Obligándose el licitante a observar las medidas de seguridad que marque la normatividad vigente aplicable.

1.4 DEVOLUCIONES Y REPOSICIONES.

En caso de que se detecten defectos o incumplimientos en las especificaciones establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, la dependencia procederá al rechazo de los Servicios entregados, el cual el licitante adjudicado deberá sustituirlo en un plazo no mayor de 1 día natural.

1.5   SEGUROS

Los Seguros a que haya lugar correrán por cuenta del licitante adjudicado hasta la entrega de los bienes o servicios en los domicilios señalados en el punto 1.2

  - PERIODO DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES OFERTADOS.

Se requiere por parte del licitante garantía de los bienes y/o servicios ofertados, por el periodo de tiempo requerido del servicio, autorizados bajo las normas de calidad mexicana, no se aceptarán de otra procedencia, lo anterior con el fin de que el servicio reúna los requisitos y especificaciones conforme al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

1.7 VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta deberá estar vigente del 01 DE JUNIO DEL 2019 HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2019.

1.8 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

La presente licitación se adjudicará por PARTIDA y se refiere al SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA DEL ESTADO DE COLIMA; Cuyas características técnicas se describen en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

1.9 OPCIONES DE COTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los licitantes deberán presentar una sola opción, absteniéndose de presentar más de una propuesta en la inteligencia de que aquel que presente más de una opción será desechado al interpretarse este hecho como un intento claro de especulación y generar para sí, condiciones ventajosas por encima de los otros participantes. Es requisito indispensable que lo ofertado cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas solicitadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

1.10 IDIOMA.

# El Idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español.

1.11 INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE SERVICIOS SOLICITADOS.

De conformidad con los artículo 51 numeral 2 y el 57 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA,

La convocante podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de Servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los Servicios sea igual al pactado originalmente

1.12 MONEDA.

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en moneda nacional.

1.13 CONDICIONES DE PAGO.

NO SE OTORGARÁ NINGUNA CLASE DE ANTICIPO.

Es la Unidad Médica requirente quien validará y tramitará las facturas correspondientesante la Subdirección de Recursos Financieros, para que tramite el pago de las facturas, de acuerdo al artículo 56 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

La fecha de pago al licitante adjudicado, quedará sujeta a las condiciones que se establezcan en el contrato; sin embargo, no podrá exceder de ciento veinte días naturales posteriores a la presentación de las facturas respectivas, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

Los pagos de los Servicios se realizarán en moneda nacional.

2.	Información especÍfica sobre LAs bases y ACtos de la licitación.

  - ADQUISICIÓN Y COSTO DE LAS BASES.

# Es requisito indispensable la adquisición de las bases para participar en esta licitación.

Las bases estarán a disposición en el departamento de adquisiciones de Los Servicios de Salud del Estado de Colima,  ubicado en  calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima,  A PARTIR DEL 27 DE ABRIL HASTA EL 16 DE MAYO DE 2019, CON HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS Y SU VENTA EN CAJA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ubicada en AV. Liceo de Varones esq. Dr. Rubén Agüero sin número, Colonia La Esperanza, Código Postal 28000, Colima, Colima y en el mismo horario, su costo es de $ 1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.), y también puede realizar su depósito a la cuenta 00661284782,  BANORTE plaza 9501 sucursal Colima Rey Coliman.

Se podrá realizar el pago de las bases del 27 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2019 hasta las  14:00 horas. En todos los casos se deberá conservar el recibo sellado por la institución bancaria o expedida por el departamento de caja o de la trasferencia bancaria y deberá presentar el original y copia simple del mismo a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

  - JUNTA DE ACLARACIONES.

Ahora bien, con fundamento con el artículo 35 de la ley, el acto se realizara de conformidad con lo siguiente:

El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante quien deberá de ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes, así como los demás Relacionados con el contenido de la convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, anexando las preguntas a realizar.

Las solicitudes de aclaración deberán remitirse a más tardar el día 9 DE MAYO DE 2019 a las 14:00 horas, para llevar a cabo la junta de aclaraciones.

Reglas e información sobre la entrega y el envío de preguntas para la junta de aclaración.

Los proveedores que adquirieron la convocatoria de la licitación deberán remitir por escrito original en hoja membretada de su empresa y en medio magnético (CD ó USB) en formato Word,  a la Subdirección de adquisiciones y Servicios Generales  ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col., y/o a través del correo electrónico: licitacionesyconcursos_saludcol@hotmail.com las preguntas que tengan que formular sobre el contenido de la convocatoria; de igual forma deberán presentar el escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación.

Es de recalcar que el envío de las preguntas por correo electrónico,  deberán de cumplir con los siguientes puntos:

- Las preguntas las deberán de elaborar en términos claros y precisos. No deberán de ser insidiosas.

- Deberán indicar el numeral, inciso o punto específico de la presente convocatoria con el cual se relacióna la pregunta o aspecto que se solicita aclarar.

- Se deberán de concretar a enviar preguntas únicamente de la información contenida en la convocatoria, anexos y bienes y/o servicios solicitados.

- No se contestarán las preguntas con las que únicamente el licitante pretenda reafirmar lo ya establecido en la convocatoria.

- El área convocante tomará como válido el primer envío de preguntas por parte del licitante, las preguntas que se envíen en forma posterior quedarán sin fuerza obligatoria para el área.

- Se deberán elaborar las preguntas en formato Word tipografía tahoma 10 puntos, enumeradas, sin negritas, ni subrayados ni cursivas, titular: “preguntas administrativas” , “preguntas técnicas” y “preguntas legales” y acomodarlas en ese orden, interlineado 1.0, justificado sin utilizar tablas ni tabuladores, sin membretes ni logotipos fuera del encabezado o pie de página.

- También enviará en otro archivo las mismas preguntas en formato pdf en hoja membretada y firmada por el licitante.

- Se enviarán a más tardar el 7 de mayo del año en curso a las 14:00 horas.

Aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en el tiempo y forma señalada anteriormente serán desechadas por el área convocante.

Con objeto de evitar errores en la interpretación del contenido de las presentes bases y sus anexos, los Servicios de Salud en el Estado celebrará al menos una junta de aclaraciones a las mismas, en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col, el 8 DE MAYO DE 2019 a las 14:00 HORAS, siendo optativa la asistencia a este acto, considerándose que los participantes que no se presenten a la(s) junta(s) que se celebre(n) aceptan todos los acuerdos tomados en dicho(s) acto(s), sin perjuicio para los Servicios de Salud en el Estado. En caso de determinarse que habrá una o más juntas de aclaraciones adicionales, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración.

El Subcomité de Adquisiciones por conducto del área técnica de la unidad requirente dará respuesta por escrito a las preguntas formuladas por los licitantes y en su caso hará las aclaraciones que considere necesarias, levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los licitantes y servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

El acta así como los anexos a la misma, que se deriven de la celebración del acto, se podrán consultar en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el segundo día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

  - REGISTRO DE LICITANTES PARTICIPANTES

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante efectuará el registro de licitantes participantes.

El registro para participar en esta licitación se hará el día 15 de mayo de 2019 de 13:45 a 14:00 horas en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col. A partir de las 14:00 horas se cerrará el registro de licitantes y no se registrará a licitante alguno, posterior a la hora señalada, no se recibirán sobres, ni se permitirá presentar documentación adicional alguna. Al acto deberá asistir el representante legal de la empresa o bien persona autorizada con carta poder simple, para que asista en su nombre y representación a las diferentes etapas de la licitación en donde se le autorice a ello y para firmar los documentos que se deriven.

Durante el transcurso del registro los licitantes entregaran, sus propuestas en sobre cerrado conforme al punto 4 de las presentes bases de licitación.

La documentación distinta a las proposiciones del punto 3 de las presentes bases podrá entregarse DENTRO o FUERA del sobre de Presentación de Proposiciones, excepto los puntos 3.1, 3.10, 3.16 y 3.17 los cuales son opcionales.

2.4 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

A celebrarse el día 15 de mayo de 2019 a las 14:00 horas, en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col. Los licitantes participantes  entregarán sus proposiciones técnicas y económicas en sobre cerrado.

En este acto, el Subcomité de Adquisiciones, realizará la revisión de la documentación en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación cualitativa de las propuestas por el área requirente a través de un ASESOR TÉCNICO nombrado por el área requirente.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el presidente del comité designe, rubricarán las partes de las propuestas presentadas por los licitantes participantes. Con fundamento en el artículo 36 numeral 3 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público del Estado de Colima.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las propuestas, en la que se hará constar los documentos de participación técnicos y económicos de manera de cuantitativa,  en donde queda plasmado el importe de cada una de ellas.

La información correspondiente a esta etapa, se podrá consultar en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

2.4.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Para la evaluación de las propuestas, se utilizará el Método de Evaluación Binario, de conformidad con el artículo 40 numeral 4 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA., utilizando los criterios señalados en el punto 8.0 de las presentes bases.

2.5	FALLO.

A celebrarse el día 21 de mayo de 2019 a las 14:00 horas, en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col. en el acto se dará a conocer el fallo de la licitación a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en la presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas.

La dependencia, entidad o unidad convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

La relación de licitantes cuyas propuestas se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla, conforme al dictamen técnico del área requirente.

La relación de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, describiendo en lo general dichas propuestas. Se presumirá la solvencia de las propuestas cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno, conforme al dictamen técnico del área requirente.

En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente por el área requirente;

Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;

Fecha y lugar para la firma del contrato, deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col. con la Subdirectora de Recursos Materiales

La presentación de garantías conforme al punto 5.1 y, en su caso, la entrega de anticipos.

Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la unidad convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las propuestas.

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones del procedimiento de contratación.

La información correspondiente al fallo, se podrá consultar en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

2.6 NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

Para los licitantes que no hubieran asistido a  los diversos actos de la licitación y que hubieran adquirido las bases, se les tendrá por notificados en forma personal, una vez que se fijen las actas y sus anexos derivadas de la celebración de dichos actos en lugar visible de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col., así como en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, sin prejuicio de proporcionarse en fotocopia a su solicitud, donde estarán a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado y hasta el término de cinco días hábiles contados a partir del día de la celebración de cualquiera de dichos actos.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, DE MANERA FÍSICA, A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA O MEDIOS ELECTRÓNICOS.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 28 numeral 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público del Estado de Colima, a elección del licitante, la entrega de propuestas a través de los medios señalados en este punto se realizará de la siguiente forma:

- De manera física, el licitante podrá presentar sus propuestas de manera personal en forma documental  y por escrito, por sí o a través de interpósita persona.

- Servicio postal o mensajería: Los licitantes deberán remitir el sobre debidamente cerrado que contenga las propuestas técnica y económica, así como los requisitos solicitados en el punto 3., para tal efecto el sobre deberá entregarse en:

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col, como mínimo treinta minutos antes de la señalada para la realización del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas, toda vez que si el sello de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales refleja la recepción de los documentos con fecha posterior al día u hora señalada no se permitirá la participación del licitante. Dicho sobre deberá estar identificado. En caso de no estar identificado respecto del número y tipo de procedimiento, así como con los datos del licitante, no se permitirá su participación.

- Medios remotos o comunicación electrónica: Los Servicios de Salud del Estado de Colima no aceptará propuestas a través de estos medios.

  - INDICACIONES GENERALES.

Una vez iniciado el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas en presencia de los servidores públicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, y los licitantes que asistan al mismo, no se permitirá la entrada a ningún participante, ni que introduzcan documento alguno.

De igual manera, no se permitirá la salida de los licitantes que se encuentren dentro de la sala, salvo causas de extrema urgencia y siempre y cuando el Subcomité ya hubiera recibido el sobre que contenga sus propuestas técnica y económica.

  - CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE.

Para la adjudicación de los servicios que se licitan, se preferirá en igualdad de circunstancias a las personas Físicas o Morales que cuenten con el Certificado vigente de Empresa Colimense, extendido en los términos de la Ley de Fomento Económico vigente en el Estado. De acuerdo al art. 40 numeral 9 de la de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima ,donde se establece además un porcentaje diferencial del precio ofertado por los licitantes que cuenten con dicho certificado de hasta 5% respecto de aquellas empresas que no lo tengan, condicionado a que no exceda la disponibilidad presupuestal correspondiente, por lo que se considerará este hecho como criterio de evaluación y adjudicación de las propuestas que se reciban, debiendo exhibirlo ante el Comité. Este certificado deberá adjuntarse a su propuesta técnica, debidamente actualizado por la Secretaría de Fomento Económico.

3.	Requisitos que deberÀn cumplir Y PRESENTAR los licitantes en el ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS y económicas DE la Licitación.

Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni enmendaduras y ser legibles, la falta de uno de los siguientes requisitos, será motivo de DESECHAMIENTO. Excepto los puntos 3.1 y 3.10 los cuales son opcionales. Además, el 3.16 y el 3.17, cuando aplique uno u otro.

  - DE LA PERSONA QUE SOLO ENTREGUE LAS PROPUESTAS

No será motivo de DESECHAMIENTO la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

  - PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES.

El licitante deberá presentar en original y copia el comprobante de pago sellado por el Banco o el recibo emitido por la Caja de los Servicios de Salud u original y copia de la transferencia bancaria. En caso de que el licitante no presente los comprobantes de pago respectivos no se admitirá su participación.

  - FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3)

El licitante acreditará su existencia y personalidad jurídica en el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, adjuntando la siguiente documentación:

3.3.1 Forma de Acreditación de las Personas físicas

a).- Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector)

b).- Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT, con una antigüedad no mayor a 15 días.

c).- En su caso original o copia certificada y copia simple para su cotejo, mediante el cual se otorgue al representante, poder general para actos de administración o poder especial para suscribir pedidos, contratos, o convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación con los Servicios de Salud del Estado de Colima. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.

d) Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

3.3.2 Forma de Acreditación de las Personas Morales.

a).- Original o copia certificada y copia simple para cotejo del Acta Constitutiva y sus últimas modificaciones ante Fedatario Público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE SEÑALA  EL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y EN SU CASO CUANDO CONTENGA EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL.

b).- Constancia de Situación Fiscal expedido por el SAT, con una antigüedad no mayor a 15 días.

c).- Original o copia certificada y copia simple para su cotejo, en el cual se otorgue al Representante Legal Poder General para Actos de Administración o Poder Especial para suscribir Pedidos, Contratos o Convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.

d).- Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación Oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector) del Apoderado.

e) Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

  - CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES. (ANEXO 4)

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de aceptación de las bases de la licitación.

3.5     CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ANEXO 5)

Declaración de integridad, mediante carta en papel membretado del oferente, firmado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, por el representante o apoderado legal, en la que manifiesta que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la dependencia, entidad o unidad administrativa induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes.

3.6 CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. (ANEXO 6).

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos del ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

3.7 CARTA DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS. (ANEXO 7)

Carta en papel membretado firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que firme BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que se compromete a garantizar los Servicios, objeto de esta licitación.

3.8   DOCUMENTO EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), DENOMINADO "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" EN OPINIÓN POSITIVA).

El licitante deberá presentar el documento que emite el Sistema de Administración Tributaria (SAT), denominado OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, en opinión positiva. Con vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión, El no presentarlo en opinión positiva será motivo para desestimar su propuesta.

  - DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS (SPYF) DE NO ADEUDOS FISCALES ARTÍCULO 37 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA. (CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES)

El licitante deberá presentar el documento de Opinión de Cumplimiento obligaciones fiscales del Estado de Colima en OPINIÓN POSITIVA donde se manifieste que el concursante no cuenta con adeudos fiscales en el Estado, de conformidad al art. 37 Bis del Código Fiscal del Estado de Colima, emitida por la Dirección de Recaudación, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, (el trámite es sin costo en la página de internet http://www.dgicolima.col.gob.mx/ConstanciaDeOpinion/Constancia) la opción tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión. Para el ingreso a la página requiere la e.firma

3.10 CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE. (OPCIONAL)

En la adjudicación de contratos se ponderará a las personas físicas o morales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, en los términos de la ley estatal en materia de fomento económico. Los cuales nunca podrán ser superiores al cinco por ciento. La aplicación del derecho de preferencia, estará condicionado a que no se exceda de la disponibilidad presupuestal correspondiente, de conformidad con el artículo 40 numeral 9.

  - ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA

Presentar Original y copia simple para su cotejo de la última declaración anual correspondiente al ejercicio próximo anterior con sus anexos y acuse de recibido.

  - LICENCIA DE GIRO EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Copia simple de la Licencia de Giro vigente a 2019 a nombre del licitante, expedida por   autoridad competente, la cual deberá corresponder al domicilio del local en el cual funciona u opera la empresa.

3.13 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.   (ANEXO 8)

Escrito original, en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar el servicio objeto de la presente licitación en tiempo y forma.

  - SUBCONTRATACIONES.  (ANEXO 9)

Presentar escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, mediante el cual el licitante justifique que tiene contemplado o no subcontratar, en la que fundamente la posibilidad o imposibilidad de solventar una propuesta sin realizar una subcontratación.

  - ESCRITO QUE FACULTE AL LICITANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN. (ANEXO 10 )

Escrito en el que su firmante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por la persona que representa.

  - ESCRITO PARA NO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS. (ANEXO 11 )

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que su propuesta será o no de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además, deberán manifestar que conocen las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia.

  - ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS (ANEXO 12)

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la posibilidad o imposibilidad de presentar propuestas de manera individual.

3.18 CARTA COMPROMISO (ANEXO 13)

El licitante deberá presentar ésta carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el representante o apoderado legal, en la que se compromete a garantizar los servicios contra defectos de calidad y de fabricación por un período de UN AÑO a partir de la entrega del bien o servicio.

3.19 Formato de Aclaración de dudas (ANEXO 14)

3.20 Modelo de Contrato (ANEXO 15)

3.21 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

Sobre cerrado con propuesta técnica y económica conforme a lo establecido en el punto 4.1 de estas bases, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión será motivo para desechar las propuestas presentadas.

NOTA 1:

Los documentos señalados como requisitos en el punto 3 son obligatorios, excepto los puntos 3.1, 3.10, 3.16 y 3.17 que son opcionales. En caso de no presentar alguno será desechada su propuesta. Todos los Anexos deberán presentarse en formato adjunto. La falta de alguno de estos documentos será motivo de DESECHAMIENTO.

NOTA 2:

- El sobre cerrado deberá contener necesariamente la propuesta técnica y económica del licitante y el original del convenio en caso de proposiciones conjuntas.

- La documentación presentada deberá venir foliada, en todas  y cada una de las hojas que  los integren.  Al efecto,  se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio  y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición.   Si la numeración no es continua, hay correcciones, hay omisiones o existe cualquier otro error o inconsistencia, será única y exclusivamente bajo responsabilidad del licitante, sin admitirse prueba en contrario.

- Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en estas bases y/o sus anexos, de ser incluida y venir foliada ésta no será rubricada. Asimismo se solicita no insertar las propuestas o documentos en protectores de plástico u otros materiales.

4. PROPOSICIONES.

Los licitantes que hubieren adquirido las bases de la presente licitación, deberán entregar en el acto de presentación de proposiciones de propuestas técnicas y económicas, un sobre cerrado con los datos de identificación de la licitación y del licitante respectivo.

4.1	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

El sobre cerrado contendrá la propuesta técnica y económica (según se describe en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO de estas bases). La propuesta técnica y económica deberá presentarse conforme a lo siguiente:

- Impresa en papel membretado del licitante, legible, sin tachaduras ni enmendaduras.

- Deberá ser clara y precisa, detallando las características técnicas y físicas de los Servicios ofertados, en concordancia con lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO de estas bases, señalando tanto el precio unitario como el total, en moneda nacional, (pesos mexicanos) antes de IVA.

- Deberá acreditar los requerimientos mínimos de calidad que el área requirente solicita, conforme al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

- Deberá ser firmada por la persona legalmente facultada para ello, en todas y cada una de sus hojas, anexando a su firma la leyenda “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”.

- Se presentará en idioma español.

- Los precios ofertados deberán ser fijos, sin escalatoria durante la vigencia del proceso de licitación y durante la vigencia de acuerdo al punto 1.7 de las bases, para el caso del licitante que resulte adjudicado.

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos, el comité procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro y acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

- Presentar de manera impresa en papel membretado de la empresa su propuesta técnica y económica, del ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO, ANEXO NUMERO 2 Y 2A ACONÓMICO, así como en formato EXCEL Y PDF en medio magnético (CD o USB).

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE NO CONTENGAN CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS SERÁN DESECHADAS.

4.2 PROPOSICIONES CONJUNTAS.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. Para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento

Los participantes que presentan propuestas conjuntas declararán por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual.

La propuesta conjunta contenida en el sobre cerrado deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por las personas que la presenten. En caso de que se empleen medios electrónicos, deberá garantizarse la seguridad y confidencialidad de la propuesta y la firma se realizará por los medios de identificación electrónica autorizados por la legislación respectiva y en su defecto por el Subcomité de Adquisiciones.

Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la propuesta, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

5.  FIRMA DEL CONTRATO.        (ANEXO 14)

La firma del contrato es la formalización de un contrato abierto para la prestación del servicio, después de que se adjudica lo ofertado de la presente licitación y deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en horario de trabajo, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales ubicada en el Calle Carlos Salazar Preciado Número 249, Colonia Burócratas, la Estancia Colima. Con el (la) titular de la Subdirección de Recursos Materiales.

En el supuesto de que el licitante adjudicado no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los términos del artículo 98 numeral 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público del Estado de Colima.

La Unidad requirente será quien informe a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la ejecución o prestación del servicio, así como el cumplimiento de los bienes y/o servicios ofrecidos de acuerdo al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

El contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de FASSA RAMO 33 2019 Y ASE LIQUIDA 2019  por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

El presente contrato abarcara UN PERIODO FISCAL (DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019).

5.1 INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por el licitante adjudicado mediante póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% del monto total antes de I.V.A. del monto adjudicado, como garantía del buen cumplimiento del contrato, a favor de los Servicios de Salud  del Estado de Colima, y deberá ser entregada al momento de la firma del contrato, de conformidad con el Artículo 52, numeral 4, fracción I, inciso a), de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima  debiendo contener en su texto las siguientes manifestaciones:

a)	Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y estipulaciones del contrato por parte del licitante adjudicado, del procedimiento de licitación pública nacional número 36066001-07-19.

b)	Que la fianza tendrá vigencia, hasta el cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

c)	En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido en el inciso anterior, por cualquier causa, deberá contener los endosos correspondientes y prorrogados su vigencia por el tiempo que sea necesario.

d)	Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por incumplimiento del licitante adjudicado.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:

- Deberán expedirse a favor de los Servicios de Salud del Estado de Colima.

- La indicación del importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta (para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos y actos administrativos).

# Deberá contener, además, expresamente, los siguientes textos:

- “Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato o pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que los Servicios de Salud del Estado de Colima otorgue prórrogas o esperas al proveedor, contratista o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones.”

- “La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.

- “Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de los Servicios de Salud del Estado de Colima previa liberación por parte de la Unidad requirente de haber recibido satisfactoriamente los servicios solicitados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.”

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

5.2     GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

Independientemente de las garantías que se expidan, el proveedor queda obligado a responder de los defectos o vicios ocultos de los bienes, mediante póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% diez por ciento del monto total del contrato antes de I.V.A. del pedido adjudicado, a favor de Los Servicios de Salud del Estado de Colima, por un  año contado a partir del día de la entrega de los bienes y que deberá ser exhibida a más tardar al día siguiente de la fecha de entrega de los bienes, debiendo contener en su texto las siguientes manifestaciones:

a)	Que la fianza se otorga para garantizar los defectos o vicios ocultos de los bienes por parte del proveedor adjudicado, del procedimiento de licitación pública nacional número 36066001-07-19.

b)	Que la fianza tendrá vigencia, por un año contado a partir del día de la entrega de los bienes objeto del contrato.

d)	Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por defectos o vicios ocultos por parte del licitante adjudicado.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:

- Deberán expedirse a favor de los Servicios de Salud del Estado de Colima.

- La indicación del importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las especificaciones contenidas en la ficha técnica de confección.

- La información correspondiente a la ficha técnica de confección y la fecha de entrega de los bienes, la cual deberá ser constatada mediante escrito expedido por los Servicios de Salud del Estado de Colima.

- El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.

# Deberá contener, además, expresamente, el siguiente texto:

- “La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.

Si durante el periodo de garantía se hubiese presentado algún defecto y el proveedor no hubiere sustituido los bienes, sin cargo o costo a la convocante, en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la fecha de la devolución, se hará efectiva la garantía de manera proporcional al porcentaje de los bienes con defectos o vicios ocultos.

6.  ANTICIPO.

NO SE OTORGARÁ ANTICIPO

7.  GARANTÍA DE ANTICIPOS.

NO SE SOLICITA GARANTÍA DE ANTICIPO

8.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN.

La Convocante:

- Comprobará que las Propuestas Técnicas y Económicas contengan la información, documentación y requisitos de las presentes bases y sus anexos de manera cuantitativa.

- Elaborará cuadros con la propuesta técnica y los precios y condiciones ofertadas, mismo que permitirá comparar éstas de manera equitativa.

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las Propuestas Económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, la Convocante, procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el Dictamen de Adjudicación y en el Acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

- Una vez efectuado este procedimiento, se adjudicará POR PARTIDA a la persona física o moral que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.

- Si resultara que dos o más propuestas son solventes porque cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en las Bases de la Licitación, así como en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

- Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo  que se realice en términos del Reglamento de esta ley.

- Se tomará en consideración el punto 2.9 Certificado de Empresa Colimense, en lo referente a aquellos que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense.

La Requirente:

- Constatará que las características de los Servicios ofertados correspondan a las establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

- Verificará que satisfagan las condiciones de entrega de los Servicios.

- Verificará, en su caso, que el precio de los Servicios sea congruente con el Estudio de Mercado.

- Se elaborará, un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se harán constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, de conformidad con el artículo 40 numeral 12 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

9.	DESECHAMIENTO DEL LICITANTE.

Se desechará(n) al (los) licitante(s) que incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones:

a)	Si no cumple(n) con todos los requisitos establecidos en las bases y los anexos de esta licitación. (Punto 3)

b)	Si los Servicios ofertados no cumplen con las características establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

c)	Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios de los Servicios objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

d)	Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

e)	Si se comprueba que el licitante carece de la Infraestructura y la capacidad Técnica, Administrativa y Económica necesaria para otorgar el bien, arrendamiento o servicio.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado.

La propuesta técnica y económica y/o sus respectivos anexos que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en estas bases y/o sus anexos o se encuentre que estén en alguna o varias de las situaciones que aquí se establecen, serán desechadas o los licitantes descalificados, en el acto de fallo.

10.	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

Se podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente:

a)	Por caso fortuito;

b)	Por caso de fuerza mayor;

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado de Colima.

De acuerdo al artículo 42 numeral 4., de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

11.	LICITACIÓN DESIERTA.

La licitación se declarará desierta en los siguientes casos:

a)	Si vencido el plazo de venta de las bases de licitación, nadie las adquiere.

b)	Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

c)	Si al abrir las propuestas, no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación.

d)	Si en cualquier momento del procedimiento no existe al menos un licitante que continúe en el mismo, por cualquier causa.

- Si sus precios no fueran aceptables.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado de Colima.

- Cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor

12.	RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Procederá la rescisión administrativa del contrato:

- En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del licitante adjudicado, de conformidad con el artículo 59, párrafo 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

- En caso de que el (los) licitante(es) adjudicado(s) ceda(n) en forma parcial o total los derechos u obligaciones derivadas de la licitación y/o del contrato.

- Cuando la suma de las penas por atraso alcancen el mismo monto que correspondería a la garantía de cumplimiento, en ningún caso excederán del 10% del monto adjudicado.

- Cuando no coincidan las características de los servicios ofertado con el producto entregado, siendo menores que a las especificadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado de Colima.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

En caso de rescisión del contrato se aplicará la garantía de cumplimiento del contrato de manera proporcional al incumplimiento.

El procedimiento de rescisión se llevará conforme a lo señalado en el artículo 59 NUMERAL 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, realizando el procedimiento que corresponda el área requirente o receptora de los Servicios.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión del contrato.

13.	RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

Las reconsideraciones serán interpuestas, en forma personal por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto se establezcan, ante la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales ubicada en el Calle Carlos Salazar Preciado Número 249, Colonia Burócratas, la Estancia Colima Col, dentro de los seis días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel que hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se recurra.

14.	REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR u OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del participante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia, entidad o unidad administrativa, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

15.	IMPUESTOS.

Los Servicios de Salud del Estado de Colima pagará únicamente el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

Los permisos, autorizaciones o licencias necesarias serán por cuenta del licitante adjudicado sin cargo adicional alguno para la dependencia.

16.	SANCIONES.

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora de los servicios, cuando se incumpla por el proveedor cualquiera de las condiciones pactadas en el mismo.

De conformidad a lo establecido en los artículos 32, fracción XIV y 93, 98 y 99 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, el Órgano Interno de Control, inhabilitará temporalmente en los términos previstos por esta Ley al licitante o proveedor que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

I	El licitante que injustificadamente y por causas imputables a él no formalice el pedido o contrato adjudicado por los Servicios de Salud del Estado.

II	El proveedor que se encuentre en el supuesto del artículo 38, NUMERAL 1, fracción I de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

III	El proveedor que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a los Servicios de Salud del Estado de Colima, así como aquel que entregue bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas.

IV	El licitante o proveedor que proporcione información falsa o que actúe con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

V        Omitir presentar las garantías.

VI     La participación de un licitante con una razón social diversa, con el propósito de evadir una inhabilitación;

VII    La participación de empresas con socios en común dentro de una misma licitación;

El licitante adjudicado será responsable de los daños y perjuicios de cualquier tipo, en caso de incumplir en la entrega del bien, arrendamiento o servicios relacionados.

17.	PENAS CONVENCIONALES.

Los Servicios de Salud del Estado de Colima, aplicarán penas convencionales al licitante adjudicado, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, por una cantidad igual al 0.34% diario de lo incumplido, mientras este incumplimiento dure, pasados 30 días naturales se procederá a la rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo;  por lo que dichas penas no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato de acuerdo al Art. 58 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. El pago de las penas deberá ser mediante cheque certificado a favor de Los Servicios de Salud del Estado de Colima en Moneda Nacional y eliminando centavos.

El licitante adjudicado deberá realizar el pago de la pena convencional en el momento de la entrega del producto en el lugar y con la persona señalado por la convocante. La Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de los Servicios de Salud del Estado de Colima le indicará por escrito el monto de la pena correspondiente.

El pago se realizará por el licitante adjudicado, a través de cheque certificado a favor de Los Servicios de Salud del Estado de Colima, acompañado de un escrito debidamente firmado por el representante o apoderado legal del proveedor en el que señale los días de atraso y el monto correspondiente.

El pago del bien, arrendamiento o servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento, la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora de los Servicios.

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a las leyes de la materia o tratados, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

18.	PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS.

Las condiciones contenidas en las presentes bases, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, fracción XXXII de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA vigente.

19.	 CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en el CAPITULO VII de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

20.	RECOMENDACIONES.

Se sugiere a los licitantes, se presenten al acto de apertura de proposiciones media hora antes a realizar su registro.

21. ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. De la misma manera y a los mismos actos podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

22. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE.

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los LICITANTES a efecto de verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad, servicios, tiempos de respuesta, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, y tiempos de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el asesor técnico asignado se presentará con un oficio de la “convocante”, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los “licitantes” que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser descalificados de la licitación si el comité así lo determinara bajo causas justificadas.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 36066001-07-19

PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PROPUESTA TÉCNICA

ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- Presentar de manera impresa en papel membretado de la empresa su propuesta técnica y económica, así como en formato EXCEL Y PDF en medio magnético (CD o USB)

- El licitante deberá presentar documentos que avalen la experiencia en este tipo de servicios con una vigencia no menor a 2 años. El cual deberá se acreditado con el Curriculum de la empresa participante

- El licitante deberá presentar 2 cartas de recomendación originales que acrediten que realizo servicios similares a los servicios solicitados en esta convocatoria.

- El licitante deberá presentar copia fotostática de 2 contratos celebrados con alguna otra Dependencia Gubernamental o Clínica privada, donde el objeto del contrato sea por servicios similares a los solicitados a través de esta Convocatoria, no mayores a dos años de antigüedad.

- El licitante deberá presentar copia fotostática de su alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

- El licitante participante deberá manifestar con una carta, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, firmada por el representante o apoderado legal, que en caso de resultar adjudicado instalara una oficia en el Estado de Colima y que el personal que contrate será de este Estado.

- El licitante deberá presentar un CD o medio electrónico con la propuesta Técnica y Económica de la información relativa al ANEXO I y II. Sólo en formato PDF Y EXCEL.

- El licitante deberá entregar carta de apoyo del fabricante en donde se certifique que el personal que llevara a cabo el servicio está capacitado para realizarlo.

- El licitante deberá presentar listado de los técnicos y del supervisor responsable de realizar el trabajo.

- El licitante deberá presentar certificados de acreditación de capacitación “DC3” emitidos por la STPS, y/o por capacitador acreditado ante la STPS, como evidencia de que el personal cuenta con las acreditaciones ante la STPS para realizar los trabajos en apego a la normas NOM 004- STPS-1999, sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. - El licitante deberá presentar certificados de acreditación de capacitación “DC3” emitidos por la STPS, y/o por capacitador acreditado ante la STPS, como evidencia de que el personal cuenta con las acreditaciones ante la STPS para realizar los trabajos en apego a la normas NOM 015- STPS-2001 Condiciones térmicas elevadas o abatidas. Condiciones de seguridad e higiene.

- El licitante deberá presentar certificados de acreditación de capacitación “DC3” emitidos por la STPS, y/o por capacitador acreditado ante la STPS, como evidencia de que el personal cuenta con las acreditaciones ante la STPS para realizar los trabajos en apego a la normas NOM-017-stps-2001 equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

- El licitante deberá presentar certificados de acreditación de capacitación “DC3” emitidos por la STPS, y/o por capacitador acreditado ante la STPS, como evidencia de que el personal cuenta con las acreditaciones ante la STPS para realizar los trabajos en apego a la normas NOM-022-STPS-2008 electricidad estática en los centros de trabajo condiciones de seguridad.

- El licitante deberá presentar Currículum de los técnicos propuestos para realizar los trabajos, en donde se acredite su experiencia, incluyendo copia simple de los diplomas y/o constancias expedidas de sus capacitaciones y cursos.

B) REQUERIMIENTO DE SERVICIO

“EL LICITANTE” PARA EJECUTAR LOS CONCEPTOS DE SERVICIO MOTIVO DEL PRESENTE ANEXO, DEBERÁ AJUSTARSE A LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:

OBJETIVO DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS CON FUNCIONES SIMILARES DE DIFERENTES MARCAS Y CAPACIDADES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DICHOS EQUIPOS Y POR ENDE LA PERMANENCIA DE ESTOS EN LOS SITIOS.

Sistemas de Aire Acondicionado y equipos con funciones similares, en las condiciones óptimas de operación; dentro del servicio de mantenimiento preventivo, deberán de realizarse como mínimo las siguientes actividades por equipo:

- Medición de voltajes y corrientes en la entrada y en la salida, medición de presiones a la entrada y a la salida, revisión de cada una de las partes que integran el quipo y que son de vital importancia para la buena operatividad de los mismos, tales como bandas, chumaceras, baleros, aceite, fusibles, contactores, turbinas, sistema de humidificación, ventiladores, verificación de niveles de gas o líquidos refrigerantes, entre otros; así como, la limpieza general profunda en el interior y exterior, revisión de parámetros y reconfiguración de equipos, verificación de alarmas, inspección visual de componentes.

- El prestador de servicio debe incluir los materiales, insumos, herramientas y mano de obra necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento preventivo y garantizar el óptimo funcionamiento de cada uno de los sistemas.

- Considerar que todas las refacciones, piezas o partes mecánicas y/o eléctricas que se reemplacen como parte del mantenimiento preventivo, como filtros, aceite, empaques, gas refrigerante, cables, contactores, fusibles, transformadores, tarjetas, diodos, etc. deberán ser nuevos de iguales o de características superiores a los instalados originalmente por el fabricante.

- sustitución de las piezas, partes y/o refacciones necesarias para el óptimo funcionamiento de cada uno de los equipos se reemplazaran las veces que el fabricante de cada uno de los equipos así lo estipule o las veces que el equipo lo requiera.

De manera adicional al respectivo protocolo de mantenimiento, se deberán de ejecutar las siguientes actividades de manera obligatoria como mínimo:

- Cambio de bandas para motores cada 6 meses o antes si es requerido.

- Cambio de filtros cada dos meses o antes si es requerido.

- Engrasado de poleas y juntas cada mes.

- Cambio de sensores si es requerido.

- Cambiar el protector adiabático (no permite transferencia de calor) de las tuberías, cuando no se encuentren en buen estado.

- Recarga de gas las veces que sea necesario.

- Lavado de serpentín y de la charola de humidificación cada mes,

- Cambio de lámparas de humidificación las veces que sean necesario,

- Sellado mediante espuma de poliuretano para evitar fugas de aire las veces que sea necesario.

- Ajuste de mangueras y abrazaderas cada que sea necesario,

- Limpieza y drenado de los desagües cada mes.

- Pintado de tuberías o serpentines en caso de requerirse.

En Sistemas Fan Coil estar pendientes de los componentes básicos del Sistema; monitoreando el buen funcionamiento y cuando sea necesario realizar los cambio:

- Componentes de la carcasa

- Filtros de aire

- Piezas eléctricas

- Motores y rodetes del ventilador

- Bombas de condensados

- Termostatos

- Baterías

- Bandejas de drenaje

- Válvula de agua

- Resistencias eléctricas

- Intercambiador de calor

DE LAS GENERALIDADES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERA REUNIR EL LICITANTE

- El licitante ganador deberá contar con un espacio apropiado y acondicionado dentro sus instalaciones para realizar el mantenimiento según sea el caso.

- El licitante en su propuesta técnica debe presentar evidencia en la cual demuestre la capacidad del personal acreditando que se encuentra especializado, calificado, o capacitado con diplomas, certificados que lo avalen en los mantenimientos de tipo preventivo y correctivo de los equipos. El posible proveedor deberá establecer los alcances de los trabajos a realizar, definiéndolos en una tabla de especificaciones particulares para cada uno de los equipos que requieren servicio.

- Deberá presentar evidencia relacionada con los equipos, la infraestructura, el conocimiento y la experiencia en el ramo; así como, las licencias y los permisos correspondientes para ejecutar este tipo de actividades comerciales y de servicios, aunado a ello deberá contar con las debidas actualizaciones para efectuar los trabajos de manera óptima y segura garantizando servicios de alta calidad.

- El administrador del contrato deberá notificar al licitante ganador o representante legal del mismo el inicio del contrato y por ende poner en marcha la realización de los trabajos de mantenimiento de tipo preventivo y correctivo, el cual se podrá hacer mediante el uso de medios de comunicación o cualesquier otra forma, siempre teniendo como soporte un documento oficial con acuse de recibido.

- El licitante ganador deberá presentar un Programa de Trabajo que incluya un cronograma de las actividades a efectuar en cada una de las Unidades de Servicios de Salud y Áreas Administrativas de esta Secretaria, en relación a los mantenimientos. El cronograma debe detallar las jornadas de trabajo, días, horarios, el tipo de trabajos a efectuar e imprevistos que pudieran presentarse durante las actividades programadas o las que surjan de manera extraordinaria, los cuales se deberán entregar en un dictamen técnico detallado para el conocimiento del administrador del contrato y los demás que firman al calce del mismo.

- El licitante ganador tendrá un plazo no mayor de 24 hrs. para atender  emergencias en caso necesario proporcionando el servicio que se requiera, emergencia que deberá ser informada por el área administrativa o la unidad de servicios al administrador del contrato de forma inmediata, para que este haga del conocimiento a la empresa tal como se indicó en el apartado E, este servicio se considera de forma independiente al cronograma de trabajo de mantenimiento presentado con antelación ante la administración del contrato; para lo cual, el licitante ganador a través de su personal técnico deberá acudir al centro de trabajo a reparar in situ o en su defecto recoger el o los equipos, informando al personal del área en turno su presencia en el sitio dejando formato de recolección para constancia de lo solicitado.

  - Una vez que el equipo se haya valorado física y operativamente, el prestador de servicios deberá emitir un dictamen técnico detallado y el monto en pesos mexicanos que la Secretaria deberá cubrir si este está fuera de lo establecido en el contrato oficial y original.

- El licitante ganador tendrá un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de la fecha en que recogió los equipos para su mantenimiento, debiéndolos entregar en el lugar donde fueron recogidos, entregando al momento un formato de recepción con la descripción de lo realizado.

- El personal del licitante ganador deberá ejecutar todas las actividades comprendidas en los alcances de este contrato, aplicando las técnicas adecuadas que se requieran de acuerdo a disposiciones de orden general o específico que cumplan con sus procedimientos de trabajo, obligándose a respetar las disposiciones, reglamentos y otros ordenamientos jurídicos –técnico - legales aplicables.

- La Secretaria a través de la Dirección Administrativa y la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales designará a uno o varios representantes, el cual en primera instancia será de facto el Administrador del contrato; para que estas personas con carácter legal sean los encargados directos para verificar el cumplimiento de la ejecución de las labores contempladas en los alcances de los trabajos descritos en el Programa de Trabajo previamente mostrado, quien (es) tendrán la facultad de supervisar todas las actividades planeadas y situaciones no previstas que se ejecuten en el interior de cada una de las instalaciones, así como, de relacionarse directamente con el representante designado por parte del proveedor; dichos representantes en común acuerdo y cumpliendo con lo establecido en las bases de este contrato darán continuidad los trabajos necesarios ya programadas e imprevistos, cumpliendo con lo señalado en las especificaciones particulares y generales de este anexo. El representante/personal supervisor que designe la Secretaria, estará autorizado y facultado para ser el vínculo con la empresa y poder así resolver cualquier tipo de problema técnico y administrativo ante el representante ó supervisor que designe el licitante ganador mismo que se describe en el apartado siguiente (k) de forma inmediata.

- Durante la vigencia de este contrato, el licitante ganador deberá de nombrar un encargado para atender cualquier actividad ó servicio relacionado con los trabajos a ejecutar, quien deberá estar autorizado por parte de la empresa para resolver cualquier tipo de problema técnico y administrativo ante el Administrador del contrato o cualquier otra persona que sea previamente asignada por la Dirección Administrativa y la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de esta Secretaria, misma que se describe en el apartado (J).

- En el caso de que el representante/encargado nombrado por el licitante ganador no desempeñe de forma correcta y profesional sus funciones, la Secretaria comunicara a la empresa mediante escrito describiendo en el mismo su inconformidad y las observaciones en las que se haya incurrido; solicitando sean subsanadas o en su defecto renombrar a otro personal.

- El Administrador del contrato o Personal Autorizado por esta Secretaria a través de la Dirección Administrativa y la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales podrá realizar consultas técnicas con la empresa de manera directa o través de su encargado sin que esto cause algún costo adicional al presente contrato.

- Los pagos derivados de los trabajos serán bajo los términos y condiciones establecidas en el contrato correspondiente, de conformidad con las partidas presupuestales ya estipuladas.

AL TÉRMINO DEL CONTRATO

Una  vez que se concluya el contrato mismo que será regido por las actividades concentradas en el programa de Trabajo, las cuales fueron debidamente establecidas por la empresa y aprobadas por la Administración del contrato; la empresa deberá entregar un concentrado de información que constará de un documento soporte que deberá ser escrito en hojas membretadas que incluirá de forma detallada todos los servicios efectuados a todos los equipos de todas y cada una de la Unidades de Servicios de Salud y Áreas Administrativas que conforman esta Secretaria, los trabajos previstos en el cronograma de actividades y los que surgieron como imprevistos; el documento debe albergar registros precisos con datos técnicos sobre los mantenimientos realizados, así como el cambio de unidades o piezas de los equipos y material fotográfico como evidencia; y un CD con toda esta información.

DE COSTES DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA

Los precios propuestos por “el licitante” en su propuesta económica incluirán los siguientes conceptos: recursos financieros necesarios para efectuar las actividades de mantenimiento de cada uno de los equipos descritos en la TABLA A y posteriores con sus especificaciones particulares, mencionando de manera enunciativa mas no limitativa los materiales para los equipos, mano de obra, operación, mantenimiento, en caso requerido equipos, retiro de materiales y demás conceptos aplicables a este tipo de actividades.

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

El licitante deberá proponer y ser capaz de proporcionar todos los materiales necesarios para la realización de los trabajos programados e imprevistos.

Todos los servicios y/o equipos citados en su propuesta técnica por “el licitante” deberán satisfacer las especificaciones normativas en la materia, con el objeto de proponer un trabajo de óptima calidad.

TABLAS POR ÁREA ADMINISTRATIVA O UNIDAD DE SERVICIOS

TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPO SIMILARES EN FUNCIÓN Y OPERATIVIDAD LISTADOS REQUIEREN DE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:

PARTIDA 1

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO

NUMERO DE EQUIPOS:

+ 2 ENFRIADORES DE LIQUIDO CENTRIFUGAL CHILLER, MARCA CARRIER.

+ 6 MOTORES Y BOMBAS

+ 2 TORRES DE ENFRIAMIENTO

+ 17 MANEJADORAS

| PARTIDA | CONCEPTO | VISITAS X AÑO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO A EQUIPO ENFRIADOR DE LÍQUIDO (CHILLER) MARCA: YORK, MODELO: YCWL0198SE46XACSD CAPACIDAD: 198 T.R. CANTIDAD: 2 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores. - Verificación de desbalance de corriente en compresores. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de sensores de temperatura, presión y corriente - Revisión de flow switch electrónico - Verificación de operación y buen funcionamiento de controlador electrónico - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad - Revisión de parámetros de configuración de módulos electrónicos de control SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor - Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de agua helada - Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Verificación y ajuste de GPM en cooler & Condenser Revisión y ajustes de operación en el Switch de Flujo TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO - Evacuación y sustitución de aceite en compresores de circuitos A y B - Sustitución de filtros de piedra de líneas de refrigerante líquido sistemas A y B - Operaciones de vacío con el fin de eliminar gases no condensables dentro del sistema - Revisión y corrección de posibles fugas - Carga de refrigerante en circuitos A y B - Sustitución de sensores de agua helada EWT, LWT. - Arranque de unidad y pruebas de operación - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran al reporte de servicio PROCEDIMIENTO DE DESINCRUSTACIÓN DE EQUIPOS CHILLER - Suministro de productos químicos no agresivo al cobre desincrustante en intercambiador de calor. - Recirculación local de mezcla de producto químicos, para disolver incrustación de fluxes de intercambiador de calor de condensador en chillers. - Monitoreo de nivel de acidez, ppm de metales, conductividad, % de mezcla de químicos durante el tiempo que dure la recirculación, para determinar el punto preciso de efectividad del producto y el adecuado cuidado de los fluxes de cobre del intercambiador de calor de condensador de la unidad. - Inspección de fluxes de cobre y de incrustación en los mismos. - Una vez concluido el proceso de recirculación, se realiza neutralización de fluido del intercambiador de calor del condensador. - Desmontaje de tapas de Shell de condensador, posterior limpieza mecánica de fluxes de intercambiador de calor de condensador de chillers, mediante zonda de cortina de agua a presión a contra flujo, para retirar lodos. - Limpieza de espejos de intercambiador de calor de condensador. - Colocación de tapas de Shell de condensador. - Puesta en marcha de la unidad, toma de estatus de trabajo y entrega de equipos al 100% de capacidad. |
|  | TRATAMIENTO QUÍMICO A SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA HELADA | 1 | TRATAMIENTO QUÍMICO - Análisis fisicoquímicos en campo los cuales serán: conductividad, PH, fierro, Nitritos y molibdato - Aplicación de químico el cual se aplicará según la demanda del equipo. - Suministro de químicos necesarios para el correcto tratamiento del agua y así evitar las corrosiones e incrustaciones. - Considerar equipos de tanques o bombas según se requiera. TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO - Realizar el mantenimiento a los dos equipos de motobomba tipo centrifugo de 20 hp, considerando su limpieza, cambio de baleros, revisión de aislamiento del embobinado, pintura, alineación, cambio de sello mecánico, y todo lo necesarios para su óptimo funcionamiento. |
|  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO INTEGRAL A EQUIPO DE UNIDADES TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA: REYMSA MODELO: RT-808175-A CANTIDAD: 2 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA QUÍMICA-MECÁNICA - Suministro de producto químico - Desensamble y desmontaje de Paneles de rellenos internos de Torre de Enfriamiento. - Limpieza química-mecánica de los paneles de relleno. - Limpieza de tina de agua y aspirado para sacar sólidos. - Limpieza de louvers laterales de absorción de aire. - Limpieza de aspersores de distribución de agua. - Limpieza de ventilador. - Ensamble y montaje de paneles de rellenos limpios. - Arranque y pruebas de funcionamiento. - Entrega de reporte de campo. SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de Motor Fan. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en Motor Fan. - Verificación de desbalance de corriente en Motores Fan. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de botonera de arranque y paro. - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad SISTEMA MECÁNICO - Toma de lecturas de temperaturas de Agua (in-out) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en Motor Fan. - Revisión de transmisión mecánica de Motor Fan, verificación de estado de opresores, alineación de álabes de fan, revisión de opresores y puntos de sujeción de motor Fan, limpieza mediante aspiración, de charola y partes internas de tina. - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. - Revisión de motor fan. - Revisión mecánica de fan. TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO - Realizar el respectivo mantenimiento del motor del ventilador considerando el cambio de baleros, limpieza, revisión de aislamiento, pintura y todo lo necesario para dicho mantenimiento. |
|  | TRATAMIENTO QUÍMICO A SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA CONDENSADA | 1 | TRATAMIENTO QUÍMICO - Suministro de tanques y bombas dosificadoras que se requieran, los cuales dosificaran según la demanda de las torres. - Controlador automático. Monitoreo de la calidad del agua en tiempo real, dosificación de químicos como: inhibidor de corrosión e incrustación cada que lo requiera y en su cantidad adecuada, purgar cuando hay concentración excesiva de sólidos, control real de pH y dosificación de biocida para el control de bacterias, hongos y todo micro organismo - También incluye 1 solenoide de purga automática: para purgar el sistema según la concentración de sólidos de la torre. - Análisis fisicoquímicos en campo los cuales serán: alcalinidad total, conductividad, PH, dureza, fierro, cloruros, sílice, y fosfonato. - Suministro de químicos necesarios; los cuales se cargarán en los tanques mezcla según su demanda de la torre - Succión de lodos de las tinas de las torres; esto es con la finalidad de eliminar los lodos precipitados en el fondo de las tinas y evitar ataque microbiológico. TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO Realizar el mantenimiento a los dos equipos de motobomba tipo centrifugo de 15 hp, considerando su limpieza, cambio de baleros, revisión de aislamiento del embobinado, pintura, alineación, cambio de sello mecánico, y todo lo necesarios para su óptimo funcionamiento. |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE MARCA: YORK CAPACIDAD: 8.5, 11.4, 13.1, 16, 18, 20.1, 22.2, 27, 30, 31.1 T.R., CANTIDAD: 10 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A UMAS - Análisis de bitácora e historial de fallas. - Revisión de acometida eléctrica principal de poder. - Revisión de cableado eléctrico general de poder y control en unidad. - Revisión interna y mantenimiento de arrancador eléctrico de motor de turbina (indoor fan) - Re apriete de conexiones eléctricas en general. - Revisión de estación de botones de arranque y paro de unidad, pruebas de operación y funcionamiento. - Revisión de voltaje eléctrico de fuerza. - Revisión de corriente eléctrica de motor (FLA) vs datos de placa. - Revisión de des balance de voltaje eléctrico de fuerza entre fases. - Revisión de des balance de corriente eléctrica de motor entre fases. - Revisión de estatus y mantenimiento en transmisión mecánica de motor y turbina, incluyendo: Revisión de alineación de poleas, re apriete de tornillos, opresores y puntos de sujeción, revisión de suspensión de turbina, limpieza de flecha, engrasado de chumaceras, revisión y cambio de bandas, ajuste de tensión de bandas, limpieza de zona de transmisión, limpieza de álabes de turbina, limpieza de caracol de succión de aire, revisión de base flotante de turbina y motor, revisión de estructura metálica de cuerpo interno de uma y revisión de vibraciones de motor y turbina. - Limpieza y mantenimiento a intercambiador de calor, aplicando producto químico necesario y adecuado a los requerimientos del mismo, lavado con agua a presión tipo cortina a contraflujo. - Limpieza de charolas de condensados. - Mantenimiento en tubo de drenaje de intercambiador de calor. - Alineación de aletas de aluminio con peine especial para ello. - Limpieza interna y externa de UMA. - Revisión de tapas de inspección y servicio y sellado de las mismas para evitar fugas de aire. - Revisión de dampers de inyección, alineación y pruebas de funcionamiento. - Revisión de válvulas de tres vías, incluyendo mecanismo y motor actuador. - Revisión de fugas de aire en ductos de retorno y de inyección. - Revisión de APROACH (LTD) de intercambiador de calor, verificación de desempeño vs datos de fábrica. - Revisión de presiones de agua helada en entrada y salida de intercambiador de calor. - Revisión de cuadro de válvulas de agua helada. - Revisión de forros térmicos de tuberías de agua helada. - Revisión de temperaturas de aire de retorno e inyección, así como temperaturas de entrada y salida de agua helada en intercambiador. - Revisión de rodamientos de motor eléctrico. - Revisión interna de motor eléctrico, revisión de rotor, estator, pruebas de aislamiento de embobinado eléctrico a tierra y entre fases con mediciones de megger, determinando si las lecturas son correctas y están en punto de seguridad con respecto a parámetros del fabricante. - Remplazo de bandas de transmisión mecánica. - Sellado de tapas de servicio e inspección de cuerpo de UMA. - Pruebas de operación y funcionamiento del equipo, toma de estatus de trabajo y entrega de reporte de servicio de campo. - Recomendaciones y sugerencias a personal operativo. - Incluir el Suministro y remplazo de filtros de aire mostrados en la siguiente tabla el cual se contempla los cambios requeridos anualmente de acuerdo a cada tipo de filtro. |
|  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A EQUIPOS UNIDADES DE A/C TIPO PAQUETES DE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA: YORK CAPACIDAD: 17.5, 17.5 Y 20 T.R. CANTIDAD: 3 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores, motor de condensador y motor de evaporador. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores, motores de abanicos de condensador y motor evaporador. - Verificación de desbalance de corriente en compresores, motores de abanicos de condensador y motores de evaporador. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de sensores de temperatura, presión y corriente - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad - Revisión de parámetros de configuración de módulos electrónicos de control SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor - Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de Aire Acondicionado. - Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Limpieza de serpentín condensador, evaporador y filtros de aire, con presión de agua y producto químico eventualmente - Revisión de transmisión mecánica de EVAPORADOR PAQUETES, verificación de estado de bandas, alineación, revisión de poleas de motor evaporador y volante, revisión de opresores y puntos de sujeción, revisión de suspensión de turbina y caracol, lubricación de chumaceras de flecha de turbina de evaporador, limpieza de charola y partes internas de evaporador - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A EQUIPOS DE UNIDADES DE A/C TIPO FAN – COIL MARCA: YORK CAPACIDAD: 8.2, 8.8, 9.2, 9.8, 10.4, 10.7, 12.2, 12.3, 13.4, 38, 39.3 MBTU/HR CANTIDAD: 11 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de Aire Acondicionado. - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Limpieza de serpentín condensador, evaporador y filtros de aire, con presión de agua y producto químico eventualmente - Corregir anomalías en el aislamiento de la tubería de la red de agua helada. - Limpieza de charola y componentes - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A UNIDADES DE A/C TIPO MINI-SPLIT DE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA: YORK CAPACIDAD: 1 - 2 TON. CANTIDAD: 9 EQUIPOS. | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores, motor de condensador y motor de evaporador. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores, motores de abanicos de condensador y motor evaporador. - Verificación de desbalance de corriente en compresores, motores de abanicos de condensador y motores de evaporador. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de sensores de temperatura, presión y corriente - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor - Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de Aire Acondicionado. - Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Limpieza de serpentín condensador, evaporador y filtros de aire, con presión de agua y producto químico eventualmente - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. |

PARTIDA 2

HOSPITAL GENERAL TECOMÁN

| ÁREA O SERVICIO | TIPO DE UNIDAD | MARCA | CAPACIDAD (TONELADAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS HUMANOS | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| RESIDENCIA DE MÉDICOS | FANAND COIL | TRANE | 3 |
| PEDIATRÍA (PREESCOLARES) | PISO TECHO | TRANE | 3 |
| PEDIATRÍA (ESCOLARES) | PISO TECHO | TRANE | 3 |
| ENCAMADO DE ADULTOSSALA4 | PISO TECHO | TRANE | 3 |
| ALOJAMIENTO CONJUNTO SALA 3 | PISO TECHO | TRANE | 3 |
| AISLADO NUM.22 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| ALOJAMIENTO CONJUNTO SALA 2 | PISO TECHO | TRANE | 3 |
| AISLADO NUM.8 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| ENCAMADO ADULTOS SALA 1 | PISO TECHO | TRANE | 3 |
| ALMACÉN DE MEDICAMENTOS | MINI SPLIT | GREE | 1 |
| QUIRÓFANO NUM.1 | DIVIDIDO | TRANE | 10 |
| CIRCULACIÓN DE QUIRÓFANOS | DIVIDIDO | TRANE | 10 |
| QUIRÓFANO NUM.2 | DIVIDIDO | TRANE | 10 |
| C E Y E | DIVIDIDO | YORK | 10 |
| TOCOCIRUGÍA | DIVIDIDO | CARRIER | 10 |
| CONSULTORIO DE GINECOLOGÍA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| CONSULTORIO DE URGENCIAS | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| CUARTO DESHOCK | PISO TECHO | TRANE | 3 |
| ADMINISTRACIÓN | PISO TECHO | TRANE | 5 |
| CLÍNICA DE COLPOSCOPÍA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1.5 |
| OFICINA DE LABORATORIO | MINI SPLIT | TRANE | 1.5 |
| ALMACÉN DE RAYOS X | MINI SPLIT | MIRAGE | 1.5 |
| CONS. PEDIATRÍA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1.5 |
| CONSULTORIO SALUD REPRODUC. | MINI SPLIT | TRANE | 1.5 |
| FARMACIA | MINI SPLIT | GREE | 18000 |
| TRABAJO SOCIAL | MINI SPLIT | GREE | 18000 |
| INFORMÁTICA | MINI SPLIT | GREE | 18000 |
| BIBLIOTECA 1 | MINI SPLIT | GREE | 18000 |
| OFICINA DE BIBLIOTECA 2 | MINI SPLIT | GREE | 18000 |
| DIRECCIÓN | MINI SPLIT | GREE | 18000 |
| SEGURO POPULAR | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| INFORMÁTICA | MINI SPLIT | GREE | 18000 |
| ARCHIVO CLÍNICO | PISO TECHO | TRANE | 3 |
| CUNEROS 1 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| CUNEROS 2 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| CUNEROS 3 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| SALA DE ULTRASONIDO | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| CUARTO OBSCURO | MINI SPLIT | GREE | 18000 |
| SALA DE RAYOS X | MINI SPLIT | MIRAGE | 37000 |
| MASTOGRAFÍA 1 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| CONSULTORIO DENTAL | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| CONS. PSICOLOGÍA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| CONSULTORIO TRAUMAT. | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| CONSULTORIO CIRUGÍA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| CONS. MEDICINA INTERNA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| CONS. MED. PREVENTIVA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| URGENCIAS | DIVIDIDO | CARRIER | 10 |
| DORMITORIO MÉDICOS INT. | MINI SPLIT | GREE | 1.5 |
| SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| MASTOGRAFÍA 2 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |
| AULA | MINISPLIT | MIRAGE | 3 |
| CONSULTORIO OFTALMO | MINISPLIT | TRANE | 1.5 |
| ALMACÉN DE FARMACIA | MINI SPLIT | GREE | 18000 |

PARTIDA 3

HOSTIPAL GENERAL IXTLAHUACÁN

| ÁREA O SERVICIO | TIPO DE UNIDAD | MARCA | CAPACIDAD (TONELADAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| MIRAGE | Minisplit | CXF181D | 1 Ton |
| GREE | Minisplit inverter | GWC18KG | 1 ½ Ton |
| MIRAGE | Minisplit | CXF261F | 2 Ton |
| JAPANDO | Minisplit | CSF121N | 1 Ton |
| MIRAGE | Minisplit | SMCC1221F | 1 Ton |
| MIRAGE | Minisplit | CNF120T | 1 Ton |
| CARRIER | Unidad central tipo paquete | 50TC- A08A2A5A0A0A0 | 7.5 Ton |

PARTIDA 4

MATERNO INFANTIL

ANEXO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

NECESIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL (LA INFORMACIÓN Y FORMATO FUERON  PROPORCIONADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL HOPITAL MATERNO INFANTIL EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL MISMO HOSPITAL).

| PARTIDA | CONCEPTO | VISITAS X AÑO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO A EQUIPO ENFRIADOR DE LÍQUIDO (CHILLER) MARCA: YORK, MODELO: YCWL0198SE46XACSD CAPACIDAD: 198 T.R. CANTIDAD: 2 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores. - Verificación de desbalance de corriente en compresores. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de sensores de temperatura, presión y corriente - Revisión de flow switch electrónico - Verificación de operación y buen funcionamiento de controlador electrónico - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad - Revisión de parámetros de configuración de módulos electrónicos de control SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor - Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de agua helada - Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Verificación y ajuste de GPM en cooler & Condenser Revisión y ajustes de operación en el Switch de Flujo TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO - Evacuación y sustitución de aceite en compresores de circuitos A y B - Sustitución de filtros de piedra de líneas de refrigerante líquido sistemas A y B - Operaciones de vacío con el fin de eliminar gases no condensables dentro del sistema - Revisión y corrección de posibles fugas - Carga de refrigerante en circuitos A y B - Sustitución de sensores de agua helada EWT, LWT. - Arranque de unidad y pruebas de operación - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran al reporte de servicio PROCEDIMIENTO DE DESINCRUSTACIÓN DE EQUIPOS CHILLER - Suministro de productos químicos no agresivo al cobre desincrustante en intercambiador de calor. - Recirculación local de mezcla de producto químicos, para disolver incrustación de fluxes de intercambiador de calor de condensador en chillers. - Monitoreo de nivel de acidez, ppm de metales, conductividad, % de mezcla de químicos durante el tiempo que dure la recirculación, para determinar el punto preciso de efectividad del producto y el adecuado cuidado de los fluxes de cobre del intercambiador de calor de condensador de la unidad. - Inspección de fluxes de cobre y de incrustación en los mismos. - Una vez concluido el proceso de recirculación, se realiza neutralización de fluido del intercambiador de calor del condensador. - Desmontaje de tapas de Shell de condensador, posterior limpieza mecánica de fluxes de intercambiador de calor de condensador de chillers, mediante zonda de cortina de agua a presión a contra flujo, para retirar lodos. - Limpieza de espejos de intercambiador de calor de condensador. - Colocación de tapas de Shell de condensador. - Puesta en marcha de la unidad, toma de estatus de trabajo y entrega de equipos al 100% de capacidad. |
|  | TRATAMIENTO QUÍMICO A SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA HELADA | 1 | TRATAMIENTO QUÍMICO - Análisis fisicoquímicos en campo los cuales serán: conductividad, PH, fierro, Nitritos y molibdato - Aplicación de químico el cual se aplicará según la demanda del equipo. - Suministro de químicos necesarios para el correcto tratamiento del agua y así evitar las corrosiones e incrustaciones. - Considerar equipos de tanques o bombas según se requiera. TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO - Realizar el mantenimiento a los dos equipos de motobomba tipo centrifugo de 20 hp, considerando su limpieza, cambio de baleros, revisión de aislamiento del embobinado, pintura, alineación, cambio de sello mecánico, y todo lo necesarios para su óptimo funcionamiento. |
|  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO INTEGRAL A EQUIPO DE UNIDADES TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA: REYMSA MODELO: RT-808175-A CANTIDAD: 2 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA QUÍMICA-MECÁNICA - Suministro de producto químico - Desensamble y desmontaje de Paneles de rellenos internos de Torre de Enfriamiento. - Limpieza química-mecánica de los paneles de relleno. - Limpieza de tina de agua y aspirado para sacar sólidos. - Limpieza de louvers laterales de absorción de aire. - Limpieza de aspersores de distribución de agua. - Limpieza de ventilador. - Ensamble y montaje de paneles de rellenos limpios. - Arranque y pruebas de funcionamiento. - Entrega de reporte de campo. SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de Motor Fan. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en Motor Fan. - Verificación de desbalance de corriente en Motores Fan. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de botonera de arranque y paro. - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad SISTEMA MECÁNICO - Toma de lecturas de temperaturas de Agua (in-out) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en Motor Fan. - Revisión de transmisión mecánica de Motor Fan, verificación de estado de opresores, alineación de álabes de fan, revisión de opresores y puntos de sujeción de motor Fan, limpieza mediante aspiración, de charola y partes internas de tina. - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. - Revisión de motor fan. - Revisión mecánica de fan. TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO - Realizar el respectivo mantenimiento del motor del ventilador considerando el cambio de baleros, limpieza, revisión de aislamiento, pintura y todo lo necesario para dicho mantenimiento. |
|  | TRATAMIENTO QUÍMICO A SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA CONDENSADA | 1 | TRATAMIENTO QUÍMICO - Suministro de tanques y bombas dosificadoras que se requieran, los cuales dosificaran según la demanda de las torres. - Controlador automático. Monitoreo de la calidad del agua en tiempo real, dosificación de químicos como: inhibidor de corrosión e incrustación cada que lo requiera y en su cantidad adecuada, purgar cuando hay concentración excesiva de sólidos, control real de pH y dosificación de biocida para el control de bacterias, hongos y todo micro organismo - También incluye 1 solenoide de purga automática: para purgar el sistema según la concentración de sólidos de la torre. - Análisis fisicoquímicos en campo los cuales serán: alcalinidad total, conductividad, PH, dureza, fierro, cloruros, sílice, y fosfonato. - Suministro de químicos necesarios; los cuales se cargarán en los tanques mezcla según su demanda de la torre - Succión de lodos de las tinas de las torres; esto es con la finalidad de eliminar los lodos precipitados en el fondo de las tinas y evitar ataque microbiológico. TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO Realizar el mantenimiento a los dos equipos de motobomba tipo centrifugo de 15 hp, considerando su limpieza, cambio de baleros, revisión de aislamiento del embobinado, pintura, alineación, cambio de sello mecánico, y todo lo necesarios para su óptimo funcionamiento. |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE MARCA: YORK CAPACIDAD: 8.5, 11.4, 13.1, 16, 18, 20.1, 22.2, 27, 30, 31.1 T.R., CANTIDAD: 10 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A UMAS - Análisis de bitácora e historial de fallas. - Revisión de acometida eléctrica principal de poder. - Revisión de cableado eléctrico general de poder y control en unidad. - Revisión interna y mantenimiento de arrancador eléctrico de motor de turbina (indoor fan) - Re apriete de conexiones eléctricas en general. - Revisión de estación de botones de arranque y paro de unidad, pruebas de operación y funcionamiento. - Revisión de voltaje eléctrico de fuerza. - Revisión de corriente eléctrica de motor (FLA) vs datos de placa. - Revisión de des balance de voltaje eléctrico de fuerza entre fases. - Revisión de des balance de corriente eléctrica de motor entre fases. - Revisión de estatus y mantenimiento en transmisión mecánica de motor y turbina, incluyendo: Revisión de alineación de poleas, re apriete de tornillos, opresores y puntos de sujeción, revisión de suspensión de turbina, limpieza de flecha, engrasado de chumaceras, revisión y cambio de bandas, ajuste de tensión de bandas, limpieza de zona de transmisión, limpieza de álabes de turbina, limpieza de caracol de succión de aire, revisión de base flotante de turbina y motor, revisión de estructura metálica de cuerpo interno de uma y revisión de vibraciones de motor y turbina. - Limpieza y mantenimiento a intercambiador de calor, aplicando producto químico necesario y adecuado a los requerimientos del mismo, lavado con agua a presión tipo cortina a contraflujo. - Limpieza de charolas de condensados. - Mantenimiento en tubo de drenaje de intercambiador de calor. - Alineación de aletas de aluminio con peine especial para ello. - Limpieza interna y externa de UMA. - Revisión de tapas de inspección y servicio y sellado de las mismas para evitar fugas de aire. - Revisión de dampers de inyección, alineación y pruebas de funcionamiento. - Revisión de válvulas de tres vías, incluyendo mecanismo y motor actuador. - Revisión de fugas de aire en ductos de retorno y de inyección. - Revisión de APROACH (LTD) de intercambiador de calor, verificación de desempeño vs datos de fábrica. - Revisión de presiones de agua helada en entrada y salida de intercambiador de calor. - Revisión de cuadro de válvulas de agua helada. - Revisión de forros térmicos de tuberías de agua helada. - Revisión de temperaturas de aire de retorno e inyección, así como temperaturas de entrada y salida de agua helada en intercambiador. - Revisión de rodamientos de motor eléctrico. - Revisión interna de motor eléctrico, revisión de rotor, estator, pruebas de aislamiento de embobinado eléctrico a tierra y entre fases con mediciones de megger, determinando si las lecturas son correctas y están en punto de seguridad con respecto a parámetros del fabricante. - Remplazo de bandas de transmisión mecánica. - Sellado de tapas de servicio e inspección de cuerpo de UMA. - Pruebas de operación y funcionamiento del equipo, toma de estatus de trabajo y entrega de reporte de servicio de campo. - Recomendaciones y sugerencias a personal operativo. - Incluir el Suministro y remplazo de filtros de aire mostrados en la siguiente tabla el cual se contempla los cambios requeridos anualmente de acuerdo a cada tipo de filtro. |
|  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A EQUIPOS UNIDADES DE A/C TIPO PAQUETES DE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA: YORK CAPACIDAD: 17.5, 17.5 Y 20 T.R. CANTIDAD: 3 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores, motor de condensador y motor de evaporador. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores, motores de abanicos de condensador y motor evaporador. - Verificación de desbalance de corriente en compresores, motores de abanicos de condensador y motores de evaporador. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de sensores de temperatura, presión y corriente - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad - Revisión de parámetros de configuración de módulos electrónicos de control SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor - Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de Aire Acondicionado. - Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Limpieza de serpentín condensador, evaporador y filtros de aire, con presión de agua y producto químico eventualmente - Revisión de transmisión mecánica de EVAPORADOR PAQUETES, verificación de estado de bandas, alineación, revisión de poleas de motor evaporador y volante, revisión de opresores y puntos de sujeción, revisión de suspensión de turbina y caracol, lubricación de chumaceras de flecha de turbina de evaporador, limpieza de charola y partes internas de evaporador - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A EQUIPOS DE UNIDADES DE A/C TIPO FAN – COIL MARCA: YORK CAPACIDAD: 8.2, 8.8, 9.2, 9.8, 10.4, 10.7, 12.2, 12.3, 13.4, 38, 39.3 MBTU/HR CANTIDAD: 11 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de Aire Acondicionado. - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Limpieza de serpentín condensador, evaporador y filtros de aire, con presión de agua y producto químico eventualmente - Corregir anomalías en el aislamiento de la tubería de la red de agua helada. - Limpieza de charola y componentes - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A UNIDADES DE A/C TIPO MINI-SPLIT DE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA: YORK CAPACIDAD: 1 - 2 TON. CANTIDAD: 9 EQUIPOS. | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores, motor de condensador y motor de evaporador. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores, motores de abanicos de condensador y motor evaporador. - Verificación de desbalance de corriente en compresores, motores de abanicos de condensador y motores de evaporador. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de sensores de temperatura, presión y corriente - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor - Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de Aire Acondicionado. - Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Limpieza de serpentín condensador, evaporador y filtros de aire, con presión de agua y producto químico eventualmente - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. |

PARTIDA 5

HOSPITAL GENERAL MANZANILLO

| PARTIDA | UBICACIÓN | MARCA / TIPO | CAPACIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.- ALMACEN GENERAL | TRANE MINI SPLIT | 2 TONELADAS |
|  | 2..-ALMACEN GENERAL | TRANE MINI SPLIT | 2 TONELADAS |
|  | 3.- MED. INT. HOSPITALIZACION | TRANE TIPO PAQUETE | 12 TONELADAS |
|  | 4.- CIRUGIAS HOSPITALIZACION | TRANE TIPO PAQUETE | 15 TONELADAS |
|  | 5.- TERAPIA INTERMEDIA | TRANE TIPO PAQUETE | 5 TONELADAS |
|  | 6.- SUPERVICION DE ENFERMERIA | MIRAGE | 1 TONELADA |
|  | 7.- CUARTOS DESCANSO MEDICOS INTERNOS | TRANE MINI SPLIT | 2 TONELADAS |
|  | 8.- TRABAJO MEDICOS RESIDENTES | TRANE TIPO PAQUETE | 5 TONELADAS |
|  | 9.- ALOJAMIENTO CONJUNTO | TRANE TIPO PAQUETE | 12 TONELADAS |
|  | 10.- UCIN | TRANE TIPO PAQUETE | 5 TONELADAS |
|  | 11.- ALOJAMIENTO CONJUNTO | LG MINI SPLIT | 2 TONELADAS |
|  | 12.- ALOJAMIENTO CONJUNTO | SAMSUNG MINI SPLIT | 2 TONELDAS |
|  | 13.- FARMACIA HOSPITALIZACION | MIRAGE | 1 TONELADA |
|  | 14.- RECUPERACION QUIROFANOS | TRANE TIPO PAQUETE | 12 TONELADAS |
|  | 15.- QUIROFANO 1 | TRANETIPO EXPANSIÓN DIRECTA | 5 TONELADAS |
|  | 16.- QUIROFANO 2 | TRANE TIPO EXPANSIÓN DIRECTA | 5 TONELADAS |
|  | 17.- QUIROFANO 3 | TRANE TIPO EXPANSIÓN DIRECTA | 5 TONELADAS |
|  | 18.- URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS | TRANE TIPO PAQUETE | 5 TONELADAS |
|  | 19.- EXPULCION TOCO | MIRAGE MINI SPLIT | 1 TONELADA |
|  | 20.- URGENCIAS PEDIATRICO | MIRAGE MINI SPLIT | 1 TONELADA |
|  | 21.- CONSULTORIO 1 URGENCIAS | TRANE | 2 TONELADAS |
|  | 22.-CONSULTORIO 2 URGENCIAS | TRANE | 3 TONELADAS |
|  | 23..- PASILLO DE URGENCIAS | MIRAGE MINI SPLIT | 1 Y MEDIA TONELADA |
|  | 24.- SALA DE SHOCK URGENCIAS | MIRAGE MINI SPLIT | 1 TONELADA |
|  | 25.- CAJA CONCENTRADORA | MIRAGE MINI SPLIT | 1 TONELADA |
|  | 26.- TRABAJO SOCIAL | MIRAGE MINI SPLIT | 1 TONELADA |
|  | 27.- LABORATORIO OFICINA | TRANE | 2 TONELADAS |

PARTIDA 6

INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA

| PARTIDA | MARCA | TIPO | MODELO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRANE | Fan coil | Sin modelo | FALTA (19 equipos) |
| 6 | TRANE | Chiller con manejadoras | Sin modelo | FALTA (un equipo) |
|  | TRANE | Paquetes centrales | Sin modelo | FALTA (28 equipos) |
|  | TRANE | A/C Minisplit | Sin modelo | 2 Ton (14 equipos) |
|  | TRANE | A/C Minisplit | Sin modelo | 1 Ton (8 equipos) |
|  | TRANE | A/C Minisplit | Sin modelo | 3 Ton (2 equipos) |

CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 36066001-07-19

PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

(Lugar y Fecha de Expedición).

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE

EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. 36066001-007-19, PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

| PARTIDA | CONCEPTO | VISITAS X AÑO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO A EQUIPO ENFRIADOR DE LÍQUIDO (CHILLER) MARCA: YORK, MODELO: YCWL0198SE46XACSD CAPACIDAD: 198 T.R. CANTIDAD: 2 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores. - Verificación de desbalance de corriente en compresores. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de sensores de temperatura, presión y corriente - Revisión de flow switch electrónico - Verificación de operación y buen funcionamiento de controlador electrónico - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad - Revisión de parámetros de configuración de módulos electrónicos de control SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor - Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de agua helada - Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Verificación y ajuste de GPM en cooler & Condenser Revisión y ajustes de operación en el Switch de Flujo TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO - Evacuación y sustitución de aceite en compresores de circuitos A y B - Sustitución de filtros de piedra de líneas de refrigerante líquido sistemas A y B - Operaciones de vacío con el fin de eliminar gases no condensables dentro del sistema - Revisión y corrección de posibles fugas - Carga de refrigerante en circuitos A y B - Sustitución de sensores de agua helada EWT, LWT. - Arranque de unidad y pruebas de operación - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran al reporte de servicio PROCEDIMIENTO DE DESINCRUSTACIÓN DE EQUIPOS CHILLER - Suministro de productos químicos no agresivo al cobre desincrustante en intercambiador de calor. - Recirculación local de mezcla de producto químicos, para disolver incrustación de fluxes de intercambiador de calor de condensador en chillers. - Monitoreo de nivel de acidez, ppm de metales, conductividad, % de mezcla de químicos durante el tiempo que dure la recirculación, para determinar el punto preciso de efectividad del producto y el adecuado cuidado de los fluxes de cobre del intercambiador de calor de condensador de la unidad. - Inspección de fluxes de cobre y de incrustación en los mismos. - Una vez concluido el proceso de recirculación, se realiza neutralización de fluido del intercambiador de calor del condensador. - Desmontaje de tapas de Shell de condensador, posterior limpieza mecánica de fluxes de intercambiador de calor de condensador de chillers, mediante zonda de cortina de agua a presión a contra flujo, para retirar lodos. - Limpieza de espejos de intercambiador de calor de condensador. - Colocación de tapas de Shell de condensador. - Puesta en marcha de la unidad, toma de estatus de trabajo y entrega de equipos al 100% de capacidad. |  |
|  | TRATAMIENTO QUÍMICO A SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA HELADA | 1 | TRATAMIENTO QUÍMICO - Análisis fisicoquímicos en campo los cuales serán: conductividad, PH, fierro, Nitritos y molibdato - Aplicación de químico el cual se aplicará según la demanda del equipo. - Suministro de químicos necesarios para el correcto tratamiento del agua y así evitar las corrosiones e incrustaciones. - Considerar equipos de tanques o bombas según se requiera. TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO - Realizar el mantenimiento a los dos equipos de motobomba tipo centrifugo de 20 hp, considerando su limpieza, cambio de baleros, revisión de aislamiento del embobinado, pintura, alineación, cambio de sello mecánico, y todo lo necesarios para su óptimo funcionamiento. |  |
|  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO INTEGRAL A EQUIPO DE UNIDADES TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA: REYMSA MODELO: RT-808175-A CANTIDAD: 2 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA QUÍMICA-MECÁNICA - Suministro de producto químico - Desensamble y desmontaje de Paneles de rellenos internos de Torre de Enfriamiento. - Limpieza química-mecánica de los paneles de relleno. - Limpieza de tina de agua y aspirado para sacar sólidos. - Limpieza de louvers laterales de absorción de aire. - Limpieza de aspersores de distribución de agua. - Limpieza de ventilador. - Ensamble y montaje de paneles de rellenos limpios. - Arranque y pruebas de funcionamiento. - Entrega de reporte de campo. SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de Motor Fan. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en Motor Fan. - Verificación de desbalance de corriente en Motores Fan. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de botonera de arranque y paro. - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad SISTEMA MECÁNICO - Toma de lecturas de temperaturas de Agua (in-out) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en Motor Fan. - Revisión de transmisión mecánica de Motor Fan, verificación de estado de opresores, alineación de álabes de fan, revisión de opresores y puntos de sujeción de motor Fan, limpieza mediante aspiración, de charola y partes internas de tina. - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. - Revisión de motor fan. - Revisión mecánica de fan. TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO - Realizar el respectivo mantenimiento del motor del ventilador considerando el cambio de baleros, limpieza, revisión de aislamiento, pintura y todo lo necesario para dicho mantenimiento. |  |
|  | TRATAMIENTO QUÍMICO A SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA CONDENSADA | 1 | TRATAMIENTO QUÍMICO - Suministro de tanques y bombas dosificadoras que se requieran, los cuales dosificaran según la demanda de las torres. - Controlador automático. Monitoreo de la calidad del agua en tiempo real, dosificación de químicos como: inhibidor de corrosión e incrustación cada que lo requiera y en su cantidad adecuada, purgar cuando hay concentración excesiva de sólidos, control real de pH y dosificación de biocida para el control de bacterias, hongos y todo micro organismo - También incluye 1 solenoide de purga automática: para purgar el sistema según la concentración de sólidos de la torre. - Análisis fisicoquímicos en campo los cuales serán: alcalinidad total, conductividad, PH, dureza, fierro, cloruros, sílice, y fosfonato. - Suministro de químicos necesarios; los cuales se cargarán en los tanques mezcla según su demanda de la torre - Succión de lodos de las tinas de las torres; esto es con la finalidad de eliminar los lodos precipitados en el fondo de las tinas y evitar ataque microbiológico. TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO Realizar el mantenimiento a los dos equipos de motobomba tipo centrifugo de 15 hp, considerando su limpieza, cambio de baleros, revisión de aislamiento del embobinado, pintura, alineación, cambio de sello mecánico, y todo lo necesarios para su óptimo funcionamiento. |  |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE MARCA: YORK CAPACIDAD: 8.5, 11.4, 13.1, 16, 18, 20.1, 22.2, 27, 30, 31.1 T.R., CANTIDAD: 10 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A UMAS - Análisis de bitácora e historial de fallas. - Revisión de acometida eléctrica principal de poder. - Revisión de cableado eléctrico general de poder y control en unidad. - Revisión interna y mantenimiento de arrancador eléctrico de motor de turbina (indoor fan) - Re apriete de conexiones eléctricas en general. - Revisión de estación de botones de arranque y paro de unidad, pruebas de operación y funcionamiento. - Revisión de voltaje eléctrico de fuerza. - Revisión de corriente eléctrica de motor (FLA) vs datos de placa. - Revisión de des balance de voltaje eléctrico de fuerza entre fases. - Revisión de des balance de corriente eléctrica de motor entre fases. - Revisión de estatus y mantenimiento en transmisión mecánica de motor y turbina, incluyendo: Revisión de alineación de poleas, re apriete de tornillos, opresores y puntos de sujeción, revisión de suspensión de turbina, limpieza de flecha, engrasado de chumaceras, revisión y cambio de bandas, ajuste de tensión de bandas, limpieza de zona de transmisión, limpieza de álabes de turbina, limpieza de caracol de succión de aire, revisión de base flotante de turbina y motor, revisión de estructura metálica de cuerpo interno de uma y revisión de vibraciones de motor y turbina. - Limpieza y mantenimiento a intercambiador de calor, aplicando producto químico necesario y adecuado a los requerimientos del mismo, lavado con agua a presión tipo cortina a contraflujo. - Limpieza de charolas de condensados. - Mantenimiento en tubo de drenaje de intercambiador de calor. - Alineación de aletas de aluminio con peine especial para ello. - Limpieza interna y externa de UMA. - Revisión de tapas de inspección y servicio y sellado de las mismas para evitar fugas de aire. - Revisión de dampers de inyección, alineación y pruebas de funcionamiento. - Revisión de válvulas de tres vías, incluyendo mecanismo y motor actuador. - Revisión de fugas de aire en ductos de retorno y de inyección. - Revisión de APROACH (LTD) de intercambiador de calor, verificación de desempeño vs datos de fábrica. - Revisión de presiones de agua helada en entrada y salida de intercambiador de calor. - Revisión de cuadro de válvulas de agua helada. - Revisión de forros térmicos de tuberías de agua helada. - Revisión de temperaturas de aire de retorno e inyección, así como temperaturas de entrada y salida de agua helada en intercambiador. - Revisión de rodamientos de motor eléctrico. - Revisión interna de motor eléctrico, revisión de rotor, estator, pruebas de aislamiento de embobinado eléctrico a tierra y entre fases con mediciones de megger, determinando si las lecturas son correctas y están en punto de seguridad con respecto a parámetros del fabricante. - Remplazo de bandas de transmisión mecánica. - Sellado de tapas de servicio e inspección de cuerpo de UMA. - Pruebas de operación y funcionamiento del equipo, toma de estatus de trabajo y entrega de reporte de servicio de campo. - Recomendaciones y sugerencias a personal operativo. - Incluir el Suministro y remplazo de filtros de aire mostrados en la siguiente tabla el cual se contempla los cambios requeridos anualmente de acuerdo a cada tipo de filtro. |  |
|  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A EQUIPOS UNIDADES DE A/C TIPO PAQUETES DE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA: YORK CAPACIDAD: 17.5, 17.5 Y 20 T.R. CANTIDAD: 3 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores, motor de condensador y motor de evaporador. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores, motores de abanicos de condensador y motor evaporador. - Verificación de desbalance de corriente en compresores, motores de abanicos de condensador y motores de evaporador. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de sensores de temperatura, presión y corriente - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad - Revisión de parámetros de configuración de módulos electrónicos de control SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor - Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de Aire Acondicionado. - Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Limpieza de serpentín condensador, evaporador y filtros de aire, con presión de agua y producto químico eventualmente - Revisión de transmisión mecánica de EVAPORADOR PAQUETES, verificación de estado de bandas, alineación, revisión de poleas de motor evaporador y volante, revisión de opresores y puntos de sujeción, revisión de suspensión de turbina y caracol, lubricación de chumaceras de flecha de turbina de evaporador, limpieza de charola y partes internas de evaporador - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. |  |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A EQUIPOS DE UNIDADES DE A/C TIPO FAN – COIL MARCA: YORK CAPACIDAD: 8.2, 8.8, 9.2, 9.8, 10.4, 10.7, 12.2, 12.3, 13.4, 38, 39.3 MBTU/HR CANTIDAD: 11 EQUIPOS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de Aire Acondicionado. - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Limpieza de serpentín condensador, evaporador y filtros de aire, con presión de agua y producto químico eventualmente - Corregir anomalías en el aislamiento de la tubería de la red de agua helada. - Limpieza de charola y componentes - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. |  |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A UNIDADES DE A/C TIPO MINI-SPLIT DE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA: YORK CAPACIDAD: 1 - 2 TON. CANTIDAD: 9 EQUIPOS. | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores, motor de condensador y motor de evaporador. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores, motores de abanicos de condensador y motor evaporador. - Verificación de desbalance de corriente en compresores, motores de abanicos de condensador y motores de evaporador. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de sensores de temperatura, presión y corriente - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor - Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de Aire Acondicionado. - Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Limpieza de serpentín condensador, evaporador y filtros de aire, con presión de agua y producto químico eventualmente - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. |  |

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

# PARTIDA 2	HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN.

| ÁREA O SERVICIO | TIPO DE UNIDAD | MARCA | CAPACIDAD (TONELADAS) | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS HUMANOS | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| RESIDENCIA DE MÉDICOS | FANAND COIL | TRANE | 3 |  |  |
| PEDIATRÍA (PREESCOLARES) | PISO TECHO | TRANE | 3 |  |  |
| PEDIATRÍA (ESCOLARES) | PISO TECHO | TRANE | 3 |  |  |
| ENCAMADO DE ADULTOSSALA4 | PISO TECHO | TRANE | 3 |  |  |
| ALOJAMIENTO CONJUNTO SALA 3 | PISO TECHO | TRANE | 3 |  |  |
| AISLADO NUM.22 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| ALOJAMIENTO CONJUNTO SALA 2 | PISO TECHO | TRANE | 3 |  |  |
| AISLADO NUM.8 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| ENCAMADO ADULTOS SALA 1 | PISO TECHO | TRANE | 3 |  |  |
| ALMACÉN DE MEDICAMENTOS | MINI SPLIT | GREE | 1 |  |  |
| QUIRÓFANO NUM.1 | DIVIDIDO | TRANE | 10 |  |  |
| CIRCULACIÓN DE QUIRÓFANOS | DIVIDIDO | TRANE | 10 |  |  |
| QUIRÓFANO NUM.2 | DIVIDIDO | TRANE | 10 |  |  |
| C E Y E | DIVIDIDO | YORK | 10 |  |  |
| TOCOCIRUGÍA | DIVIDIDO | CARRIER | 10 |  |  |
| CONSULTORIO DE GINECOLOGÍA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| CONSULTORIO DE URGENCIAS | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| CUARTO DESHOCK | PISO TECHO | TRANE | 3 |  |  |
| ADMINISTRACIÓN | PISO TECHO | TRANE | 5 |  |  |
| CLÍNICA DE COLPOSCOPÍA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1.5 |  |  |
| OFICINA DE LABORATORIO | MINI SPLIT | TRANE | 1.5 |  |  |
| ALMACÉN DE RAYOS X | MINI SPLIT | MIRAGE | 1.5 |  |  |
| CONS. PEDIATRÍA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1.5 |  |  |
| CONSULTORIO SALUD REPRODUC. | MINI SPLIT | TRANE | 1.5 |  |  |
| FARMACIA | MINI SPLIT | GREE | 18000 |  |  |
| TRABAJO SOCIAL | MINI SPLIT | GREE | 18000 |  |  |
| INFORMÁTICA | MINI SPLIT | GREE | 18000 |  |  |
| BIBLIOTECA 1 | MINI SPLIT | GREE | 18000 |  |  |
| OFICINA DE BIBLIOTECA 2 | MINI SPLIT | GREE | 18000 |  |  |
| DIRECCIÓN | MINI SPLIT | GREE | 18000 |  |  |
| SEGURO POPULAR | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| INFORMÁTICA | MINI SPLIT | GREE | 18000 |  |  |
| ARCHIVO CLÍNICO | PISO TECHO | TRANE | 3 |  |  |
| CUNEROS 1 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| CUNEROS 2 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| CUNEROS 3 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| SALA DE ULTRASONIDO | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| CUARTO OBSCURO | MINI SPLIT | GREE | 18000 |  |  |
| SALA DE RAYOS X | MINI SPLIT | MIRAGE | 37000 |  |  |
| MASTOGRAFÍA 1 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| CONSULTORIO DENTAL | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| CONS. PSICOLOGÍA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| CONSULTORIO TRAUMAT. | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| CONSULTORIO CIRUGÍA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| CONS. MEDICINA INTERNA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| CONS. MED. PREVENTIVA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| URGENCIAS | DIVIDIDO | CARRIER | 10 |  |  |
| DORMITORIO MÉDICOS INT. | MINI SPLIT | GREE | 1.5 |  |  |
| SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| MASTOGRAFÍA 2 | MINI SPLIT | MIRAGE | 1 |  |  |
| AULA | MINISPLIT | MIRAGE | 3 |  |  |
| CONSULTORIO OFTALMO | MINISPLIT | TRANE | 1.5 |  |  |
| ALMACÉN DE FARMACIA | MINI SPLIT | GREE | 18000 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

PARTIDA 3

HOSTIPAL GENERAL IXTLAHUACÁN

| ÁREA O SERVICIO | TIPO DE UNIDAD | MARCA | CAPACIDAD (TONELADAS) | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIRAGE | Minisplit | CXF181D | 1 Ton |  |  |
| GREE | Minisplit inverter | GWC18KG | 1 ½ Ton |  |  |
| MIRAGE | Minisplit | CXF261F | 2 Ton |  |  |
| JAPANDO | Minisplit | CSF121N | 1 Ton |  |  |
| MIRAGE | Minisplit | SMCC1221F | 1 Ton |  |  |
| MIRAGE | Minisplit | CNF120T | 1 Ton |  |  |
| CARRIER | Unidad central tipo paquete | 50TC- A08A2A5A0A0A0 | 7.5 Ton |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

PARTIDA 4

HOSTIPAL MATERNO INFANTIL

| PARTIDA | CONCEPTO | VISITAS X AÑO |  | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO A EQUIPO ENFRIADOR DE LÍQUIDO (CHILLER) MARCA: YORK, MODELO: YCWL0198SE46XACSD CAPACIDAD: 198 T.R. CANTIDAD: 2 EQUIPOS | 1 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores. - Verificación de desbalance de corriente en compresores. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de sensores de temperatura, presión y corriente - Revisión de flow switch electrónico - Verificación de operación y buen funcionamiento de controlador electrónico - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad - Revisión de parámetros de configuración de módulos electrónicos de control SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor - Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de agua helada - Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Verificación y ajuste de GPM en cooler & Condenser Revisión y ajustes de operación en el Switch de Flujo TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO - Evacuación y sustitución de aceite en compresores de circuitos A y B - Sustitución de filtros de piedra de líneas de refrigerante líquido sistemas A y B - Operaciones de vacío con el fin de eliminar gases no condensables dentro del sistema - Revisión y corrección de posibles fugas - Carga de refrigerante en circuitos A y B - Sustitución de sensores de agua helada EWT, LWT. - Arranque de unidad y pruebas de operación - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran al reporte de servicio PROCEDIMIENTO DE DESINCRUSTACIÓN DE EQUIPOS CHILLER - Suministro de productos químicos no agresivo al cobre desincrustante en intercambiador de calor. - Recirculación local de mezcla de producto químicos, para disolver incrustación de fluxes de intercambiador de calor de condensador en chillers. - Monitoreo de nivel de acidez, ppm de metales, conductividad, % de mezcla de químicos durante el tiempo que dure la recirculación, para determinar el punto preciso de efectividad del producto y el adecuado cuidado de los fluxes de cobre del intercambiador de calor de condensador de la unidad. - Inspección de fluxes de cobre y de incrustación en los mismos. - Una vez concluido el proceso de recirculación, se realiza neutralización de fluido del intercambiador de calor del condensador. - Desmontaje de tapas de Shell de condensador, posterior limpieza mecánica de fluxes de intercambiador de calor de condensador de chillers, mediante zonda de cortina de agua a presión a contra flujo, para retirar lodos. - Limpieza de espejos de intercambiador de calor de condensador. - Colocación de tapas de Shell de condensador. - Puesta en marcha de la unidad, toma de estatus de trabajo y entrega de equipos al 100% de capacidad. |  |  |
|  | TRATAMIENTO QUÍMICO A SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA HELADA | 1 |  | TRATAMIENTO QUÍMICO - Análisis fisicoquímicos en campo los cuales serán: conductividad, PH, fierro, Nitritos y molibdato - Aplicación de químico el cual se aplicará según la demanda del equipo. - Suministro de químicos necesarios para el correcto tratamiento del agua y así evitar las corrosiones e incrustaciones. - Considerar equipos de tanques o bombas según se requiera. TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO - Realizar el mantenimiento a los dos equipos de motobomba tipo centrifugo de 20 hp, considerando su limpieza, cambio de baleros, revisión de aislamiento del embobinado, pintura, alineación, cambio de sello mecánico, y todo lo necesarios para su óptimo funcionamiento. |  |  |
|  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO INTEGRAL A EQUIPO DE UNIDADES TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA: REYMSA MODELO: RT-808175-A CANTIDAD: 2 EQUIPOS | 1 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA QUÍMICA-MECÁNICA - Suministro de producto químico - Desensamble y desmontaje de Paneles de rellenos internos de Torre de Enfriamiento. - Limpieza química-mecánica de los paneles de relleno. - Limpieza de tina de agua y aspirado para sacar sólidos. - Limpieza de louvers laterales de absorción de aire. - Limpieza de aspersores de distribución de agua. - Limpieza de ventilador. - Ensamble y montaje de paneles de rellenos limpios. - Arranque y pruebas de funcionamiento. - Entrega de reporte de campo. SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de Motor Fan. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en Motor Fan. - Verificación de desbalance de corriente en Motores Fan. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de botonera de arranque y paro. - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad SISTEMA MECÁNICO - Toma de lecturas de temperaturas de Agua (in-out) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en Motor Fan. - Revisión de transmisión mecánica de Motor Fan, verificación de estado de opresores, alineación de álabes de fan, revisión de opresores y puntos de sujeción de motor Fan, limpieza mediante aspiración, de charola y partes internas de tina. - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. - Revisión de motor fan. - Revisión mecánica de fan. TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO - Realizar el respectivo mantenimiento del motor del ventilador considerando el cambio de baleros, limpieza, revisión de aislamiento, pintura y todo lo necesario para dicho mantenimiento. |  |  |
|  | TRATAMIENTO QUÍMICO A SISTEMA HIDRÁULICO DE AGUA CONDENSADA | 1 |  | TRATAMIENTO QUÍMICO - Suministro de tanques y bombas dosificadoras que se requieran, los cuales dosificaran según la demanda de las torres. - Controlador automático. Monitoreo de la calidad del agua en tiempo real, dosificación de químicos como: inhibidor de corrosión e incrustación cada que lo requiera y en su cantidad adecuada, purgar cuando hay concentración excesiva de sólidos, control real de pH y dosificación de biocida para el control de bacterias, hongos y todo micro organismo - También incluye 1 solenoide de purga automática: para purgar el sistema según la concentración de sólidos de la torre. - Análisis fisicoquímicos en campo los cuales serán: alcalinidad total, conductividad, PH, dureza, fierro, cloruros, sílice, y fosfonato. - Suministro de químicos necesarios; los cuales se cargarán en los tanques mezcla según su demanda de la torre - Succión de lodos de las tinas de las torres; esto es con la finalidad de eliminar los lodos precipitados en el fondo de las tinas y evitar ataque microbiológico. TRABAJOS 1 VEZ AL AÑO Realizar el mantenimiento a los dos equipos de motobomba tipo centrifugo de 15 hp, considerando su limpieza, cambio de baleros, revisión de aislamiento del embobinado, pintura, alineación, cambio de sello mecánico, y todo lo necesarios para su óptimo funcionamiento. |  |  |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A EQUIPOS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE MARCA: YORK CAPACIDAD: 8.5, 11.4, 13.1, 16, 18, 20.1, 22.2, 27, 30, 31.1 T.R., CANTIDAD: 10 EQUIPOS | 1 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A UMAS - Análisis de bitácora e historial de fallas. - Revisión de acometida eléctrica principal de poder. - Revisión de cableado eléctrico general de poder y control en unidad. - Revisión interna y mantenimiento de arrancador eléctrico de motor de turbina (indoor fan) - Re apriete de conexiones eléctricas en general. - Revisión de estación de botones de arranque y paro de unidad, pruebas de operación y funcionamiento. - Revisión de voltaje eléctrico de fuerza. - Revisión de corriente eléctrica de motor (FLA) vs datos de placa. - Revisión de des balance de voltaje eléctrico de fuerza entre fases. - Revisión de des balance de corriente eléctrica de motor entre fases. - Revisión de estatus y mantenimiento en transmisión mecánica de motor y turbina, incluyendo: Revisión de alineación de poleas, re apriete de tornillos, opresores y puntos de sujeción, revisión de suspensión de turbina, limpieza de flecha, engrasado de chumaceras, revisión y cambio de bandas, ajuste de tensión de bandas, limpieza de zona de transmisión, limpieza de álabes de turbina, limpieza de caracol de succión de aire, revisión de base flotante de turbina y motor, revisión de estructura metálica de cuerpo interno de uma y revisión de vibraciones de motor y turbina. - Limpieza y mantenimiento a intercambiador de calor, aplicando producto químico necesario y adecuado a los requerimientos del mismo, lavado con agua a presión tipo cortina a contraflujo. - Limpieza de charolas de condensados. - Mantenimiento en tubo de drenaje de intercambiador de calor. - Alineación de aletas de aluminio con peine especial para ello. - Limpieza interna y externa de UMA. - Revisión de tapas de inspección y servicio y sellado de las mismas para evitar fugas de aire. - Revisión de dampers de inyección, alineación y pruebas de funcionamiento. - Revisión de válvulas de tres vías, incluyendo mecanismo y motor actuador. - Revisión de fugas de aire en ductos de retorno y de inyección. - Revisión de APROACH (LTD) de intercambiador de calor, verificación de desempeño vs datos de fábrica. - Revisión de presiones de agua helada en entrada y salida de intercambiador de calor. - Revisión de cuadro de válvulas de agua helada. - Revisión de forros térmicos de tuberías de agua helada. - Revisión de temperaturas de aire de retorno e inyección, así como temperaturas de entrada y salida de agua helada en intercambiador. - Revisión de rodamientos de motor eléctrico. - Revisión interna de motor eléctrico, revisión de rotor, estator, pruebas de aislamiento de embobinado eléctrico a tierra y entre fases con mediciones de megger, determinando si las lecturas son correctas y están en punto de seguridad con respecto a parámetros del fabricante. - Remplazo de bandas de transmisión mecánica. - Sellado de tapas de servicio e inspección de cuerpo de UMA. - Pruebas de operación y funcionamiento del equipo, toma de estatus de trabajo y entrega de reporte de servicio de campo. - Recomendaciones y sugerencias a personal operativo. - Incluir el Suministro y remplazo de filtros de aire mostrados en la siguiente tabla el cual se contempla los cambios requeridos anualmente de acuerdo a cada tipo de filtro. |  |  |
|  | PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A EQUIPOS UNIDADES DE A/C TIPO PAQUETES DE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA: YORK CAPACIDAD: 17.5, 17.5 Y 20 T.R. CANTIDAD: 3 EQUIPOS | 1 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores, motor de condensador y motor de evaporador. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores, motores de abanicos de condensador y motor evaporador. - Verificación de desbalance de corriente en compresores, motores de abanicos de condensador y motores de evaporador. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de sensores de temperatura, presión y corriente - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad - Revisión de parámetros de configuración de módulos electrónicos de control SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor - Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de Aire Acondicionado. - Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Limpieza de serpentín condensador, evaporador y filtros de aire, con presión de agua y producto químico eventualmente - Revisión de transmisión mecánica de EVAPORADOR PAQUETES, verificación de estado de bandas, alineación, revisión de poleas de motor evaporador y volante, revisión de opresores y puntos de sujeción, revisión de suspensión de turbina y caracol, lubricación de chumaceras de flecha de turbina de evaporador, limpieza de charola y partes internas de evaporador - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. |  |  |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A EQUIPOS DE UNIDADES DE A/C TIPO FAN – COIL MARCA: YORK CAPACIDAD: 8.2, 8.8, 9.2, 9.8, 10.4, 10.7, 12.2, 12.3, 13.4, 38, 39.3 MBTU/HR CANTIDAD: 11 EQUIPOS | 1 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de Aire Acondicionado. - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Limpieza de serpentín condensador, evaporador y filtros de aire, con presión de agua y producto químico eventualmente - Corregir anomalías en el aislamiento de la tubería de la red de agua helada. - Limpieza de charola y componentes - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. |  |  |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO & PREDICTIVO A UNIDADES DE A/C TIPO MINI-SPLIT DE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA: YORK CAPACIDAD: 1 - 2 TON. CANTIDAD: 9 EQUIPOS. | 1 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELÉCTRICO DE PODER - Revisión de acometida principal de poder - Revisión de cableado general de poder en unidad - Revisión y reapriete de terminales eléctricas de arrancadores - Limpieza de contactos internos en arrancadores de compresores, motor de condensador y motor de evaporador. - Limpieza de panel de poder - Toma de mediciones de voltaje y corriente de poder en compresores, motores de abanicos de condensador y motor evaporador. - Verificación de desbalance de corriente en compresores, motores de abanicos de condensador y motores de evaporador. SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL - Verificación visual de estado de los módulos electrónicos de control - Verificación de voltaje de control en transformadores - Verificación de sensores de temperatura, presión y corriente - Limpieza de los módulos electrónicos de control - Limpieza de panel de control - Reapriete de terminales eléctricas en módulos de control - Verificación de dispositivos de seguridad de la unidad SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - Toma de lecturas de presiones de refrigerante en aspiración y descarga del compresor - Toma de lecturas de temperaturas de refrigerante - Toma de lecturas de temperatura de entrada y salida de Aire Acondicionado. - Ajuste de gas refrigerante en caso de ser necesario (costo del material por separado) - Verificación visual y auditiva para detectar posibles ruidos anormales en compresores - Verificación de posibles fugas en todo el sistema - Limpieza de serpentín condensador, evaporador y filtros de aire, con presión de agua y producto químico eventualmente - Toma de status de operación mediante bitácoras que se anexaran a los reportes de servicio y recomendaciones al cliente. |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

PARIDA 5

HOSPITAL GENERAL MANZANILLO

| PARTIDA | UBICACIÓN | MARCA / TIPO | CAPACIDAD | P.U. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.- ALMACEN GENERAL | TRANE MINI SPLIT | 2 TONELADAS |  |
|  | 2..-ALMACEN GENERAL | TRANE MINI SPLIT | 2 TONELADAS |  |
|  | 3.- MED. INT. HOSPITALIZACION | TRANE TIPO PAQUETE | 12 TONELADAS |  |
|  | 4.- CIRUGIAS HOSPITALIZACION | TRANE TIPO PAQUETE | 15 TONELADAS |  |
|  | 5.- TERAPIA INTERMEDIA | TRANE TIPO PAQUETE | 5 TONELADAS |  |
|  | 6.- SUPERVICION DE ENFERMERIA | MIRAGE | 1 TONELADA |  |
|  | 7.- CUARTOS DESCANSO MEDICOS INTERNOS | TRANE MINI SPLIT | 2 TONELADAS |  |
|  | 8.- TRABAJO MEDICOS RESIDENTES | TRANE TIPO PAQUETE | 5 TONELADAS |  |
|  | 9.- ALOJAMIENTO CONJUNTO | TRANE TIPO PAQUETE | 12 TONELADAS |  |
|  | 10.- UCIN | TRANE TIPO PAQUETE | 5 TONELADAS |  |
|  | 11.- ALOJAMIENTO CONJUNTO | LG MINI SPLIT | 2 TONELADAS |  |
|  | 12.- ALOJAMIENTO CONJUNTO | SAMSUNG MINI SPLIT | 2 TONELDAS |  |
|  | 13.- FARMACIA HOSPITALIZACION | MIRAGE | 1 TONELADA |  |
|  | 14.- RECUPERACION QUIROFANOS | TRANE TIPO PAQUETE | 12 TONELADAS |  |
|  | 15.- QUIROFANO 1 | TRANETIPO EXPANSIÓN DIRECTA | 5 TONELADAS |  |
|  | 16.- QUIROFANO 2 | TRANE TIPO EXPANSIÓN DIRECTA | 5 TONELADAS |  |
|  | 17.- QUIROFANO 3 | TRANE TIPO EXPANSIÓN DIRECTA | 5 TONELADAS |  |
|  | 18.- URGENCIAS OBSERVACION ADULTOS | TRANE TIPO PAQUETE | 5 TONELADAS |  |
|  | 19.- EXPULCION TOCO | MIRAGE MINI SPLIT | 1 TONELADA |  |
|  | 20.- URGENCIAS PEDIATRICO | MIRAGE MINI SPLIT | 1 TONELADA |  |
|  | 21.- CONSULTORIO 1 URGENCIAS | TRANE | 2 TONELADAS |  |
|  | 22.-CONSULTORIO 2 URGENCIAS | TRANE | 3 TONELADAS |  |
|  | 23..- PASILLO DE URGENCIAS | MIRAGE MINI SPLIT | 1 Y MEDIA TONELADA |  |
|  | 24.- SALA DE SHOCK URGENCIAS | MIRAGE MINI SPLIT | 1 TONELADA |  |
|  | 25.- CAJA CONCENTRADORA | MIRAGE MINI SPLIT | 1 TONELADA |  |
|  | 26.- TRABAJO SOCIAL | MIRAGE MINI SPLIT | 1 TONELADA |  |
|  | 27.- LABORATORIO OFICINA | TRANE | 2 TONELADAS |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

PARTIDA 6

INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA

| PARTIDA | MARCA | TIPO | MODELO |  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRANE | Fan coil | Sin modelo | 19 equipos |  |  |
| 6 | TRANE | Chiller con manejadoras | Sin modelo | 1 equipo |  |  |
|  | TRANE | Paquetes centrales | Sin modelo | 28 equipos |  |  |
|  | TRANE | A/C Minisplit 2 toneladas | Sin modelo | 14 equipos |  |  |
|  | TRANE | A/C Minisplit 1 Tonelada | Sin modelo | 8 equipos |  |  |
|  | TRANE | A/C Minisplit 3 toneladas | Sin modelo | 2 equipos |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR EL PRESENTE ANEXO DE  MANERA DIGITAL EN MEMORIA USB.

___________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO NÚMERO 2A ECONÓMICO

RESUMEN ECONÓMICO

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

(Lugar y Fecha de Expedición).

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE

EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. 36066001-07-19, PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA.

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO. | SEGÚN ANEXO | SEGÚN ANEXO |  |  |
| PARTIDA 1 |  |  |  |  |
| PARTIDA 2 |  |  |  |  |
| PARTIDA 3 |  |  |  |  |
| PARTIDA 4 |  |  |  |  |
| PARTIDA 5 |  |  |  |  |
| PARTIDA 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  | IVA |  |
|  |  |  | TOTAL |  |

__________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 3 (PUNTO 3.3)

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3)

Yo, ___(nombre)_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada a través de la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional N° 36066001-07-19, a nombre y representación de: _(nombre de la persona física o moral).

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio.- |  |  |  |  |
| Calle y número: |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |
| Teléfonos: |  | Fax: |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |
| No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |  |  | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |  |  |  |
| Descripción del objeto social: |  |  |  |  |
| Relación de accionistas.- |  |  |  |  |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: |  | Nombre(s): |  |
| Reformas al acta constitutiva: |  |  |  |  |

| Nombre del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |  |

A T E N T A   M   E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 4 (punto 3.4)

CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES.

(Aplica para Personas Físicas y Morales)

(Lugar y Fecha de Expedición).

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE

###### EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS

###### DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

COLIMA, COL.

Por este conducto le manifiesto a usted que el suscrito y en mi calidad de (licitante o apoderado) de la empresa _ (Persona Física o Moral) con relación a la Licitación Pública No. 36066001-07-19, PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. He leído íntegramente el contenido de las bases y aceptamos participar en esta licitación conforme a éstas, respetando y cumpliendo íntegramente el contenido de las mismas, así mismo para los efectos que surtan en caso de adjudicación.

A T E N T A   M   E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 5 (punto 3.5)

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(Lugar y Fecha de Expedición).

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE

###### EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### COLIMA, COL.

En relación a la Licitación Pública de carácter nacional. 36066001-07-19 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, El que suscribe __(concursante o apoderado)__en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (Persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD  y con la representación legal que ostento, que esta  _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

A T E N T A   M   E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 6 (punto 3.6)

CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASSPEC

(Aplica para Personas Físicas y Morales)

(Lugar y Fecha de Expedición).

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE

###### EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

En relación a la Licitación Pública No 36066001-07-19 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. El que suscribe __________________________ en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que esta  _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

A T E N T A   M   E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 7 (Punto 3.7)

CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

(Lugar y Fecha de Expedición).

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE

###### EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, MANIFIESTA QUE EN CASO DE QUE A MI REPRESENTADA LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-07-19 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA A ENTERA SATISFACCIÓN CUMPLIENDO CON LOS  MEJORES TÉRMINOS DE CALIDAD DE LAS UNIDADES REQUIRENTES.

A T E N T A   M   E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 8 (Punto 3.13)

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

(Lugar y Fecha de Expedición).

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE

EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar los servicios objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.36066001-07-19 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, en tiempo y forma

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 9 (Punto 3.14)

SUBCONTRATACIONES

(Lugar y Fecha de Expedición).

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE

EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, en atención al punto 3.14 de las presentes bases manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que __ (SI o NO)___ tengo contemplado subcontratar el___ (arrendamiento, bien o servicio)_________________________ en razón de la siguiente justificación__________________________________________________ para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL . 36066001-07-19 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 10 (Punto 3.15)

ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN

(Lugar y Fecha de Expedición).

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE

###### EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuento con las facultades suficientes para adquirir compromisos con la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-07-19 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 11 (Punto 3.16)

ESCRITO PARA NO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS

(Lugar y Fecha de Expedición).

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE

EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-07-19 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que determino mi propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además, manifiesto conocer las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 12 (Punto 3.17)

ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS

(Lugar y Fecha de Expedición).

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE

###### EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, para objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-07-19 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual, realizándolo a través de propuesta conjunta.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 13 (Punto 3.18)

CARTA COMPROMISO

(Lugar y Fecha de Expedición).

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE

EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

# EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, MANIFIESTA QUE EN CASO DE QUE A MI REPRESENTADA LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-07-19 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, me comprometo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD a garantizar  los servicios con las características señaladas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO contra defectos de calidad y fabricación por un periodo de vigencia del contrato.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 14 (Punto 3.19)

FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS

DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE

EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S E N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR LA ACLARACION DE LAS SIGUIENTES DUDAS DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.36066001-07-19

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| --- | --- |

B).- DE CARACTER TECNICO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| --- | --- |

C).- DE CARACTER LEGAL

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| --- | --- |

ATENTAMENTE

|  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | CARGO EN LA EMPRESA |  |  |  | FIRMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y PODRA SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO.

INSTRUCCIONES PARA FORMULAR EL FORMATO DE ACLARACION A LAS BASES:

NOTA IMPORTANTE: ESTE FORMATO DEBERA PRESENTARSE EL DIA DEL EVENTO Y 24 HORAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA, POR ESCRITO A MAQUINA O MEDIO ELECTRONICO (FORMATO WORD) Y PREFERENTEMENTE SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGALMENTE AUTORIZADO.

EN EL APARTADO A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO.

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS QUE SOLICITE SEA ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LAS BASES, ABSTENIÉNDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS, YA QUE ESTA RESERVADO PARA QUE EL ÁREA DE LA CONVOCANTE A LA QUE VA DIRIGIDA LA PREGUNTA, DE RESPUESTA A LA MISMA.

EN EL APARTADO B).- DE CARACTER TECNICO.

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS TÉCNICOS QUE SOLICITE SEA ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LAS BASES, ABSTENIÉNDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS, YA QUE ESTA RESERVADO PARA QUE EL ÁREA DE LA CONVOCANTE A LA QUE VA DIRIGIDA LA PREGUNTA, DE RESPUESTA A LA MISMA.

EN EL APARTADO C).- DE CARACTER LEGAL.

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS LEGALES QUE SOLICITE SEA ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LAS BASES, ABSTENIÉNDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS, YA QUE ESTA RESERVADO PARA QUE EL ÁREA DE LA CONVOCANTE A LA QUE VA DIRIGIDA LA PREGUNTA, DE RESPUESTA A LA MISMA.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CARGO Y FIRMA.

DEBERA ANOTAR EL NOMBRE, CARGO Y ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, QUE ESTE FACULTADO LEGALMENTE PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE LICITACIÓN.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 15 (Punto 3.20)

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO No.  XX-O19-SS-SER

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

LPN 36066001-07-19

CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”; DENOMINADO EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO “EL ORGANISMO”, REPRESENTADO POR ____________________________________, EN SU CARÁCTER DE _______________________________ DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA” Y POR OTRA PARTE ________________________________________, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR ____________________________________________,  DENOMINADO EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO COMO “EL PROVEEDOR” Y CUANDO COMPAREZCAN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; AMBAS CON FACULTADES  SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ QUE POR LO ANTERIORMENTE VERTIDO Y AL TENOR DE LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SE EXPRESA LO SIGUIENTE:

A N T E C E D E N T E S:

EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL PROVEEDOR” POR LA CANTIDAD DE $_________________ (________________________________ PESOS 00/100 M. N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CARÁCTER DE PRESENCIAL NO. 36066001-07-19, AUTORIZADA PARA SU PUBLICACIÓN POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN LA _______________ REUNIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2019, POR LO QUE CON FECHA ___ DE _____________ DE 2019 SE EMITIÓ EL FALLO CON FUNDAMENTO EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 1°, NUMERAL 1, FRACCIÓN III, 2°, 20, 21, 26 NUMERAL 1, FRACCIÓN I, NUMERAL 2 Y NUMERAL 5, 27, 28 NUMERAL 4, 30, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA LEY”, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO  OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016; LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN CUBIERTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE FASSA 2019 POR $_________.00 Y APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL LÍQUIDA 2019 POR $_________.00, EN LA PARTIDA _________, SEGÚN OFICIO DA/SPF-_____, DE LA _____________________________.

DECLARACIONES:

1.-”EL ORGANISMO” POR CONDUCTO DE ________________________________________, EN SU CARÁCTER DE ______________________________________ DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, DECLARA QUE;

1.1. QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUYO OBJETO ES LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA” DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2000 Y SUS MODIFICACIONES O REFORMAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL DECRETO NÚMERO 227, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”, EL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE OCTUBRE DE 1996 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS), MEDIANTE EL CUAL SE CREAN “LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”, EL C. ________________________________, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, CON LOS NOMBRAMIENTOS DE FECHA ________________________________________, LEGALMENTE EXPEDIDOS POR EL ___________________________________, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.

1.2. QUE ________________________________________, EN SU CARÁCTER DE _________________________________________ DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO LEGALMENTE EXPEDIDO POR EL C. ___________________________________ SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA; POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO  EN EL ARTÍCULO 24, NUMERAL 1, FRACCIONES I Y XII Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”; PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2017, ASÍ COMO CON EL OFICIO DELEGATORIO OTORGADO EN SU FAVOR POR EL ________________________________________ SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO  DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA C. _______________________________________, CON NÚMERO _______________________ DE FECHA ______ DE ____________ DE __________ A TRAVÉS DEL CUAL SE LE OTORGAN FACULTADES PARA LA SUSCRIPCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS CONTRATOS EVENTUALES POR TIEMPO DETERMINADO Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASIMILADOS A SALARIOS Y/O SERVICIOS, OTORGADO POR EL CITADO SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

1.3. ESTAR EN DISPOSICIÓN DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE  PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUJETARLO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, QUE ESTABLECE QUE DICHO ORDENAMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO Y TIENE COMO OBJETO REGLAMENTAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DE ACUERDO A LAS BASES PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA QUE REALICEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, INCLUYENDO A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, COMO EL QUE NOS OCUPA; QUEDAN COMPRENDIDOS EN GENERAL LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA CUYA PRESTACIÓN GENERE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO PARA LOS ENTES GUBERNAMENTALES, SALVO QUE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE ENCUENTRE REGULADA EN FORMA ESPECÍFICA POR OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE “LA LEY”.

1.4. PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE SEÑALA COMO DOMICILIO DE “EL ORGANISMO” EL UBICADO EN LA CALLE LICEO DE VARONES ESQUINA DR. RUBÉN ARGÜERO SÁNCHEZ SIN NÚMERO COLONIA LA ESPERANZA C. P. 28085 DE ESTA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA Y COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE JUÁREZ 235 COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 28000, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.

2.- DECLARA “EL PROVEEDOR”, POR CONDUCTO _____________________________________________ QUE:

2.1. QUE LA SUYA ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE ACUERDO CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____________ (______________________________), DE FECHA _______ (________________) DE ___________ DE _________ (_________), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ______________________________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___ (___________________________), CON LEGAL EJERCICIO EN LA CIUDAD DE __________________________________________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO __________________.

2.2. QUE ________________________________________ EN  SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, ESTA FACULTADO(A) PARA REPRESENTAR LEGALMENTE A LA PERSONA MORAL DENOMINADA “_______________________________________, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE“ Y SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, ACREDITANDO LA PERSONALIDAD Y   FACULTADES QUE SE LE ATRIBUYERON, CON  LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____________ (______________________________), DE FECHA _______ (________________) DE ___________ DE _________ (_________), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ______________________________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___ (___________________________),CON LEGAL EJERCICIO EN LA CIUDAD DE __________________________________________ ; EN LA QUE SE CONFIERE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER BASTANTE PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, NOMBRAMIENTO QUE A LA FECHA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA NO LE HA SIDO REVOCADO DE MANERA ALGUNA.

2.3. QUE “EL PROVEEDOR” SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON NÚMERO DE REGISTRO ______________; EL CUAL FUE EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

2.4. “EL PROVEEDOR” PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, TIENE COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE ______________________________ NÚMERO __________, COLONIA _________________________, ___________, ______________, CÓDIGO POSTAL _____________, TELÉFONO ______________, CORREO ELECTRÓNICO __________________________

2.5. EL OBJETO SOCIAL DE “EL PROVEEDOR” ES: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.6. QUE “EL PROVEEDOR”, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE EL SUPUESTO SEÑALADO EN EL  ARTÍCULO 38 DE “LA LEY”.

2.7. MANIFIESTA HABER REVISADO LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR “EL ORGANISMO”, PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, POR LO QUE NO PODRÁ INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR SU MODIFICACIÓN POR ESTE CONCEPTO.

2.8. CUENTA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, LA EXPERIENCIA Y LOS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA QUE PARA QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SEA EFICIENTE Y ADECUADO A LAS NECESIDADES DEL “ORGANISMO” Y QUE NO REQUIERE DE OTROS ESPECIALISTAS EN LA MATERIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

POR LO QUE UNA VEZ EXPUESTAS LAS DECLARACIONES DE “LAS PARTES” CONFORMES EN RECONOCERSE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SUJETAN SUS COMPROMISOS A LA FORMA, TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO. EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”.

SEGUNDA.- MONTO.- “EL ORGANISMO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR” LA CANTIDAD DE $_____________.00 (____________________________________________ PESOS 00/100 M. N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA); DEBIENDO INCLUIR “EL PROVEEDOR” TODOS LOS COSTOS INVOLUCRADOS, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y SERÁN INALTERABLES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE “EL PROVEEDOR” A PROPORCIONAR A “EL ORGANISMO” EN LOS DOMICILIOS QUE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SE INDICAN PARA ESE FIN, LOS SERVICIOS QUE SE SEÑALA EN EL SIGUIENTE:

RESUMEN DEL ANEXO ÚNICO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE ACUERDO AL ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | DE ACUERDO AL ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO | ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO | DE ACUERDO A ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO |

TERCERA.- VIGENCIA.- LOS PRECIOS MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR SERÁN FIJOS; DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, QUE LO SERÁ A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019; Y QUE SE PERFECCIONARÁ A LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE “EL ORGANISMO”, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULOS 48 NUMERAL 1 DE “LA LEY”.

A).- SI TERMINADA LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO “EL ORGANISMO” TUVIERA LA NECESIDAD DE SEGUIR NECESITANDO LOS SERVICIOS ALUDIDOS DE “EL PROVEEDOR”, SE REQUERIRÁ LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO CONTRATO;

B).-CONCLUIDO EL TÉRMINO DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRÁ HABER PRÓRROGA AUTOMÁTICA POR EL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO Y TERMINARÁ SIN NECESIDAD DE DARSE AVISO ENTRE “LAS PARTES”.

C).-DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO  57 NUMERAL 1  DE “LA LEY”, “EL ORGANISMO”  PODRÁ, DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS, ACORDAR EL INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO O DE LA CANTIDAD DE SERVICIOS, SOLICITADOS MEDIANTE MODIFICACIONES A SUS CONTRATOS VIGENTES, SIEMPRE QUE LAS MODIFICACIONES NO REBASEN, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS O VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINARIAMENTE EN LOS MISMOS Y EL PRECIO DE LOS SERVICIOS, SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINARIAMENTE.

CUARTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “EL ORGANISMO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, EL PRECIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ENTREGADOS EN PESOS MEXICANOS, EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS, CON LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DEBIDAMENTE INTEGRADA Y REQUISITADA, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE CARLOS SALAZAR PRECIADO NÚMERO. 249, COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040, LA ESTANCIA, COLIMA, COLIMA, PREVIA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”.

“EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PARA QUE “EL ORGANISMO” EFECTÚE EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “EL ORGANISMO” TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO, DEBERÁ PRESENTAR EN EL ALMACÉN CENTRAL CITADO LÍNEAS ARRIBA, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO:

1.- RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL.

2.- NÚMERO TELEFÓNICO.

3.-NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA.

4.-NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES SUCURSAL Y PLAZA

5.-COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

6.- PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO.

ASIMISMO, “EL ORGANISMO” SÓLO RECIBIRÁ O ACEPTARÁ LOS SERVICIOS  MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS FIRMADAS DE ACEPTACIÓN EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, EN TAL VIRTUD, “EL PROVEEDOR”, MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CON LA VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS SERVICIOS NO SE TENDRÁN POR ACEPTADOS O RECIBIDOS POR PARTE DE “EL ORGANISMO”.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

QUINTA.- PATENTES Y MARCAS.- “EL PROVEEDOR” ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO EN QUE AL VENDER Y SUMINISTRAR LAS PARTIDAS ADJUDICADAS POR “EL ORGANISMO”, INFRINJA DERECHOS SOBRE PATENTES, MARCAS O VIOLEN REGISTROS O DERECHOS DE AUTOR, LIBERANDO A “EL ORGANISMO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE O MATERIA.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA CON “EL ORGANISMO”, A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, “EL ORGANISMO” Y/O A TERCEROS, SI VIOLA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS, DE TERCEROS U OTRO DERECHO INTELECTUAL RESERVADO.

EN TAL VIRTUD, “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL ORGANISMO”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE, SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A “EL PROVEEDOR”, PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, GARANTICE SALVAGUARDAR A “EL ORGANISMO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, PERSONAL PROFESIONAL Y/O TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL RAMO, HERRAMIENTAS, PROCEDIMIENTOS, REFACCIONES TÉCNICAS Y EQUIPOS ADECUADOS, PARA EL TIPO DE SERVICIOS SOLICITADOS, A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SEAN PROPORCIONADOS CON LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA REQUERIDA PARA TAL EFECTO, COMPROMETIÉNDOSE A DESARROLLARLO A SATISFACCIÓN DE “EL ORGANISMO”.

SEXTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIÓN DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PROPORCIONAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS, EN LOS DOMICILIOS DE CADA UNO DE LAS INSTITUCIONES DEL ANEXO 1, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA Y LA ORDEN DE SERVICIO O PEDIDO QUE AL AFECTO SE ELABORE Y/O A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS POR “EL ORGANISMO”, POR LO QUE EN CASO DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL ORGANISMO” PODRÁ IMPONER UNA PENA CONVENCIONAL A CARGO DE “EL PROVEEDOR” POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS DE ENTREGA, LA QUE NO EXCEDERÁ DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS OPORTUNAMENTE. EN LAS OPERACIONES EN QUE SE PACTARE AJUSTE DE PRECIOS, LA PENALIZACIÓN SE CALCULARÁ SOBRE EL PRECIO AJUSTADO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 58 DE “LA LEY”.

SÉPTIMA.- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO”, DESIGNA ______________________________________________________, QUIEN FUNGIRÁ COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y UNA VEZ RECIBIDOS LOS BIENES O SERVICIOS, FIRMAR UN “FORMATO DE CONFORMIDAD”, LA FACTURA O ACTA DE ENTREGA CORRESPONDIENTE; NOTIFICAR  Y ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES, A MÁS TARDAR TRES DÍAS POSTERIORES A SU RECEPCIÓN O EN SU CASO LA NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y EL IMPORTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES, QUE SE HUBIERAN DETERMINADO POR INCUMPLIMIENTO PARA QUE ÉSTE NOTIFIQUE A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE PROCEDA AL PAGO.

EN NINGÚN CASO, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, SINO SE HA DETERMINADO, CALCULADO Y NOTIFICADO A “EL PROVEEDOR” LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ EL ENCARGADO DE HACER EL CÁLCULO, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DEDUCCIONES; DE AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO Y DE SOLICITAR EL CANJE DE LOS SERVICIOS QUE PRESENTE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE "EL ORGANISMO" NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER LABORAL CON “EL PROVEEDOR”, NI PARA CON SUS TRABAJADORES, ESTUDIANTES, PASANTES Y/O PROFESIONALES, POR LO QUE NO SE LE PODRÁ CONSIDERAR COMO PATRÓN NI AÚN SUSTITUTO.

A).-EL PERSONAL SE ENTENDERÁ RELACIÓNADO EXCLUSIVAMENTE CON LA O LAS PERSONAS QUE LO EMPLEARON O ASIGNARON Y POR ENDE, CADA UNA DE ELLAS ASUMIRÁ SU RESPONSABILIDAD POR DICHO CONCEPTO.

B).-“EL PROVEEDOR” EXIME EXPRESAMENTE A “EL ORGANISMO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL, LABORAL, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO, PUDIERA LLEGAR A GENERARSE.

C).-“EL PROVEEDOR” SERÁ RESPONSABLE POR LA NEGLIGENCIA, IMPERICIA Y DOLO EN QUE INCURRAN LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO ACORDE A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1809, 1815 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA.

NOVENA.- DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS Y DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS. “EL PROVEEDOR” GARANTIZA QUE LOS SERVICIOS CUMPLEN CON LO SOLICITADO POR “EL ORGANISMO” Y EN CASO CONTRARIO, “EL ORGANISMO” EXIGIRÁ LA SUSTITUCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS O EN SU CASO, CUANDO EXISTAN VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN III  DE “LA LEY”; POR LO QUE “EL ORGANISMO” CONCEDE A “EL PROVEEDOR” PARA REPONER SIN COSTO EXTRA PARA “EL ORGANISMO” DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN, EL 100% DE LOS SERVICIOS NO ENTREGADOS OPORTUNAMENTE, NO EXIMIENDO A “EL PROVEEDOR” DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 58 PÁRRAFO 1 DE “LA LEY”.

DÉCIMA.- DEL ANTICIPO. TANTO “EL ORGANISMO” COMO “EL PROVEEDOR” CONVIENEN QUE EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN NO SE OTORGARÁ ANTICIPO ALGUNO.

DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL NI TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER PERSONA O EMPRESA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 4, DEL ARTÍCULO 50 DE “LA LEY”; CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS EN COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL ORGANISMO”, LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ FORMALIZARSE POR ESCRITO POR PARTE DE “EL ORGANISMO”; SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DE “LA LEY”, POR LO TANTO, LOS INSTRUMENTOS LEGALES RESPECTIVOS, SERÁN SUSCRITOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO HAYA REALIZADO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR FACULTADO; HACIENDO LA ACLARACIÓN DE QUE EL MONTO TOTAL NO REBASE, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS Y EL PRECIO DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE Y EN GENERAL A CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

DÉCIMA TERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL ORGANISMO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS MISMOS, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL ORGANISMO”; DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 PÁRRAFO I;

A).-CUANDO “EL PROVEEDOR” TRANSMITA TOTAL O PARCIALMENTE POR CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE “EL ORGANISMO”.

B).-Y CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARE EL ESTADO DE QUIEBRA, LA SUSPENSIÓN DE PAGOS O ALGUNA SITUACIÓN DISTINTA QUE SEA ANÁLOGA O EQUIVALENTE Y QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE “EL ORGANISMO”.

C).- ASÍ TAMBIÉN SE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR FALTA DE LA ENTREGA PUNTUAL DE LOS SERVICIOS POR “EL PROVEEDOR” A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL ORGANISMO”, DE IGUAL MANERA “EL ORGANISMO” PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE QUE LOS SERVICIOS ENTREGADOS IMPOSIBILITARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL O QUE NO COINCIDIERAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS POR “EL PROVEEDOR” A LOS SOLICITADOS POR EL “EL ORGANISMO”.

D).- ASI MISMO, EL PRESENTE CONTRATO PODRA DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE CUANDO CONCURRAN PARA ELLO, RAZONES DE INTERES GENERAL O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS, Y SE DEMUESTREN QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGUNDANO O PERJUICIO A “EL ORGANISMO”.

E).- CUANDO SE RECINDA EL CONTRATO SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A AFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBE EFECCTUAR “EL ORGANISMO” POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN,  ASI COMO TODO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 59 DE “LA LEY”.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 PÁRRAFO 3 DE “LA LEY”, CONFORME A LO SIGUIENTE:

- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A “EL PROVEEDOR” LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER, Y

- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE    FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL PROVEEDOR” DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN I DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, PAGARÁ A “EL ORGANISMO” UNA PENA CONVENCIONAL EN BASE AL ARTÍCULO 58 DE “LA LEY”.

DICHA PENA SERÁ DEL 0.34% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS SERVICIOS AUN NO ENTREGADOS POR CADA DÍA NATURAL DE MORA O ATRASO HASTA POR UN MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES, LA CUAL NO EXCEDERÁ DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, PERO SI DEL MISMO CITADO RETRASO RESULTARE GRAVE PERJUICIO PARA “EL ORGANISMO”, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA EN SU TOTALIDAD.

DÉCIMA QUINTA.- APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES. LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 58 DE “LA LEY”, SE HARÁN EFECTIVAS MEDIANTE:

A).-PAGO VOLUNTARIO.

B).- EN CASO DE QUE NO EXISTA PAGO VOLUNTARIO, “EL ORGANISMO” PODRÁ DEDUCIR LA SANCIÓN QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO A “EL PROVEEDOR”.

C).- A TRAVÉS DE HACER EFECTIVA LA FIANZA CUANDO SE AGOTEN LAS POSIBILIDADES DE COBRO POR PAGO VOLUNTARIO O MEDIANTE LA FACTURACIÓN.

D).- “EL PROVEEDOR” QUEDARÁ OBLIGADO ANTE “EL ORGANISMO” A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS Y DE LA CALIDAD DE ÉSTOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DÉCIMA SEXTA.- GARANTÍA Y EFECTIVIDAD DE LA MISMA.- “EL PROVEEDOR” PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE OBLIGA A OTORGAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE DEBERÁ OTORGAR FIANZA POR UN IMPORTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, ANTES DE I. V. A.( IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)  EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, A FAVOR DE “EL ORGANISMO”, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DE “LA LEY”.

LA GARANTÍA DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO EN LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES SITO EN CALLE CARLOS SALAZAR PRECIADO NÚMERO 249, COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040, LA ESTANCIA, COLIMA. SALVO QUE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, SE REALICEN DENTRO DEL CITADO PLAZO. EN CASO DE QUE EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SEA AMPLIADO, LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA POR EL MISMO TIEMPO:

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

A).-LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AUN CUANDO SE OTORGUEN PRÓRROGAS Y/O ESPERAS A “EL PROVEEDOR”, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.

B).-LA PRESENTE FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, O EN SU CASO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

C).- QUE “EL ORGANISMO”, CUENTA CON UN TÉRMINO DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”, PARA RECLAMAR EL PAGO A LA AFIANZADORA, POR LO QUE DE NO PRESENTARSE DENTRO DE DICHO PLAZO OPERARÁ LA CADUCIDAD DE LA MISMA.

D).-QUE LA FIANZA GARANTIZA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, OBJETO DE ESTE CONTRATO.

E).-PARA LA CANCELACIÓN Y/O LIBERACIÓN DE LA FIANZA DE GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL ORGANISMO”.

F).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DESCRITO.

G).-EL MONTO DE LA FIANZA SE ACTUALIZARA EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE SE MODIFIQUE EL VALOR DE ESTE CONTRATO, A PARTIR DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.

H).-EN EL CASO DE NO CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE ESTA GARANTÍA, “EL PROVEEDOR” ADJUDICADO SE SUJETARA A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y 94 DE “LA LEY”.

DÉCIMA SÉPTIMA.- FACULTADES DE LA CONTRALORÍA. LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO O EL ÓRGANO DE CONTROL CORRESPONDIENTE, EN SU CASO, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, PODRÁN VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO, QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALICE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y EN OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA MATERIA, SI DICHAS INSTANCIAS DETERMINAN LA NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL ORGANISMO”; ÉSTE REMBOLSARÁ A “EL PROVEEDOR”, LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIÓN EN DIRECTAMENTE CON LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR”, INFRINJA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA SERÁN SANCIONADOS POR LA CONTRALORÍA O EL ÓRGANO DE CONTROL CORRESPONDIENTE, EN SU CASO, CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE 20 HASTA 1000 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93 Y 94 DE “LA LEY”.

DÉCIMA OCTAVA.- DE LA INHABILITACIÓN.- “EL PROVEEDOR” PODRÁ SER INHABILITADO TEMPORALMENTE PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN O CELEBRAR ESTE TIPO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SI SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN III, DEL PÁRRAFO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, RESPECTO DE DOS O MÁS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR”, LE HUBIEREN RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE UN CONTRATO.

- QUE NO CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR”, Y QUE, COMO CONSECUENCIA, CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS A “EL ORGANISMO”, ASÍ COMO CUANDO “EL PROVEEDOR”, SE APARTE DE LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR “EL PROVEEDOR”.

- QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA O QUE ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN ALGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD.

DÉCIMA NOVENA.- CONTROVERSIAS, JURISDICCIÓN, APLICACIÓN Y SUPLETORIEDAD DE “LA LEY”. “LAS PARTES” SE OBLIGAN Y CONVIENEN A SUJETAR EN TODO MOMENTO LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES Y LO NO PREVISTO POR EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN “LA LEY” Y A SU VEZ, EN LO NO PREVISTO POR ESE ORDENAMIENTO, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO LA DEMÁS NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, Y A DIRIMIR SUS CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO EN LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCALES Y DEL FUERO COMÚN COMPETENTES DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, POR ELLO, “LAS PARTES” RENUNCIAN EN ESTE MOMENTO EXPRESAMENTE A CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN FUNCIÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS.

LEÍDO QUE FUE POR “LAS PARTES” EL PRESENTE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  Y SABEDORES DE SU CONTENIDO, VALOR Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR TRIPLICADO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, EN COLIMA, COL., EL __ DE __________________ DE 2019.

| POR “EL ORGANISMO” ____________________________________ C. _______________________________. _______________________________. | POR “EL PROVEEDOR” ________________________ C. _______________________________. APODERADO DE _________________________, S. A DE C. V. |
| --- | --- |

| TESTIGO, ADMINISTRADOR Y VERIFICADOR DEL CONTRATO. __________________________________ C. ________________________________. ___________________________________. | TESTIGO. ___________________________ C. __________________________________. ______________________________________. |
| --- | --- |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO XX-O19-SS-SER PARA LA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA Y SERVICIO DE OXÍGENO MEDICINAL DOMICILIARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA CON LA PERSONA ______ DENOMINADA _________________________________________, S. A. DE C. V.

ANEXO ÚNICO AL CONTRATO XX-O19-SS-SER PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES ESPECIALES PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIÁLISIS Y SERVICIO DE OXÍGENO MEDICINAL DOMICILIARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADO ENTRE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA CON LA PERSONA MORAL DENOMINADA _________________________________, S. A. DE C. V.